## X弱電預算971003 (hidden)
項次 | 名 稱 | 單位 | 數 量 | 單 價 | 複 價 | 備 註 | 1
貳 | 弱電設備工程
一 | 弱電箱設備 | 式 | 1 | 202581 | 202581
二 | 弱電管路工程 | 式 | 1 | 77566 | 77566
三 | 外管路開挖 | 式 | 1 | 85241 | 85241
四 | 避雷針設備工程 | 式 | 1 | 397750 | 397750
五 | 電纜架工程 | 式 | 1 | 134690 | 134690
六 | 電話系統設備工程 | 式 | 1 | 460070 | 460070
七 | 電視視訊系統設備工程 | 式 | 1 | 106644 | 106644
八 | 資訊網路系統設備工程 | 式 | 1 | 1581563 | 1581563
九 | 監視系統設備工程 | 式 | 1 | 666395 | 666395
十 | 緊急求救暨門禁防盜監控系統設備工程 | 式 | 1 | 742710 | 742710
十一 | 車道管制系統設備工程 | 式 | 1 | 251404 | 251404
十二 | 教室教學系統設備(共24間) | 式 | 1 | 106325 | 106325
十三 | 全校分區定址廣播設備工程 | 式 | 1 | 693704 | 693704
十四 | 會議室投影教學設備工程 | 式 | 1 | 765488 | 765488
十五 | 肆層視聽教室視聽音響系統設備 | 式 | 1 | 1931995 | 1931995
十六 | 四樓階梯教室影音設備工程 | 式 | 1 | 1400257 | 1400257
| 合計 |  |  |  | 9604383 |  |  | 9604383
貳 | 弱電設備工程
一 | 弱電箱設備 | [7 empty] | 電信箱公式：(箱材數*150元+端子板數*50)*1.15倍數
1 | 弱電箱 #SS41 2.0t(靜電粉体塗裝) 附平面鎖 |  |  |  |  | 建華.華城.士林或同等品 |  |  | 電信箱每10C端子板成本50元
(1) | 電信總箱 A-04-1 45*50*14cm | 只 | 1 | 2000 | 2000 | 含端子板,配件全 | 2000 | 2000 | 1400 | 1.15 | 2000 | 2052
(1) | 電信總箱 A-04-2 30*60*14cm | 只 | 1 | 1700 | 1700 | 含端子板,配件全 | 1700 | 1700 | 1200 | 1.15 | 1700 | 1755
(1) | 電信總箱 A-06 45*80*14cm | 只 | 1 | 3000 | 3000 | 含端子板,配件全 | 3000 | 3000 | 2100 | 1.15 | 3000 | 3283
(1) | 電信總箱 A-1 63*80*14cm | 只 | 1 | 4000 | 4000 | 含端子板,配件全 | 4000 | 4000 | 2800 | 1.15 | 4000 | 4596
(1) | 電信總箱 A-2-1 103*80*14cm | 只 | 1 | 6600 | 6600 | 含端子板,配件全 | 6600 | 6600 | 4600 | 1.15 | 6600 | 6000
(1) | 電信總箱 A-2-2 63*145*14cm | 只 | 1 | 7200 | 7200 | 含端子板,配件全 | 7200 | 7200 | 5000 | 1.15 | 7200 | 7000
(1) | 電信總箱 A-4 93*145*14cm | 只 | 1 | 10900 | 10900 | 含端子板,配件全 | 10900 | 10900 | 7600 | 1.15 | 10900 | 10333
(1) | 電信總箱 A-6 113*145*15cm | 只 | 1 | 14100 | 14100 | 含端子板,配件全 | 14100 | 14100 | 9800 | 1.15 | 14100 | 13452
(1) | 電信總箱 A-8 163*145*15cm | 只 | 1 | 19300 | 19300 | 含端子板,配件全 | 19300 | 19300 | 13400 | 1.15 | 19300 | 19404
(1) | 電信總箱 A-12 203*145*15cm | 只 | 1 | 25300 | 25300 | 含端子板,配件全 | 25300 | 25300 | 17600 | 1.15 | 25300 | 24166
(2) | 電信主箱 B-12 30*35*10cm | 只 | 1 | 900 | 900 | 含端子板,配件全 | 900 | 900 | 600 | 1.15 | 900 | 846
(2) | 電信主箱 B-22 30*40*10cm | 只 | 1 | 1000 | 1000 | 含端子板,配件全 | 1000 | 1000 | 700 | 1.15 | 1000 | 954
(2) | 電信主箱 B-23 38*40*10cm | 只 | 1 | 1300 | 1300 | 含端子板,配件全 | 1300 | 1300 | 900 | 1.15 | 1300 | 1161
(2) | 電信主箱 B-32 40*45*10cm | 只 | 1 | 1400 | 1400 | 含端子板,配件全 | 1400 | 1400 | 1000 | 1.15 | 1400 | 1350
(2) | 電信主箱 B-33 48*45*10cm | 只 | 1 | 1700 | 1700 | 含端子板,配件全 | 1700 | 1700 | 1200 | 1.15 | 1700 | 1773
(2) | 電信主箱 B-54 56*45*10cm | 只 | 1 | 2000 | 2000 | 含端子板,配件全 | 2000 | 2000 | 1400 | 1.15 | 2000 | 2052
(3) | 接地測試箱 30x35x10CM | 只 | 1 | 1200 | 1200 | 含接地種類標示牌 | 1200 | 1200 | 600 | 固定不用
(3) | 接地測試箱 40x35x15CM | 只 | 1 | 1200 | 1200 | 含接地種類標示牌 | 1200 | 1200 | 800
(3) | 接地測試箱 40x35x15CM | 只 | 1 | 1200 | 1200 |  | 1200 | 1200 | 800 | 私人案不用標示牌
(4) | 光電機箱 100*100*60CM | 只 | 1 | 8400 | 8400 |  | 8400 | 8400 | 最大尺寸 | 8400
(4) | 光電機箱 80*80*70CM | 只 | 1 | 6700 | 6700 |  | 6700 | 6700 | 一般尺寸 | 6700
(4) | 光電機箱 60*60*50CM | 只 | 1 | 3700 | 3700 |  | 3700 | 3700 | 最小尺寸 | 3700
(4) | 資訊結線箱 | 只 | 1 | 1780 | 1780 |  | 1780 | 1780
(5) | 弱電結線箱 | 只 | 1 | 1780 | 1780 |  | 1780 | 1780
(6) | 電話交換主機結線箱 | 只 | 1 | 960 | 960 |  | 960 | 960
(7) | 電腦主機結線箱 | 只 | 1 | 850 | 850 |  | 850 | 850
(8) | 視訊主機結線箱 | 只 | 1 | 850 | 850 |  | 850 | 850
(9) | 監視主機結線箱 | 只 | 1 | 850 | 850 |  | 850 | 850
(10) | 防盜主機結線箱 | 只 | 1 | 850 | 850 |  | 850 | 850
(11) | 業務廣播主機結線箱 | 只 | 1 | 850 | 850 |  | 850 | 850
(12) | 電子看板主機結線箱 | 只 | 1 | 850 | 850 |  | 850 | 850
(13) | 車道控制結線箱 | 只 | 1 | 850 | 850 |  | 850 | 850
(14) | 機櫃結線箱 | 只 | 1 | 850 | 850 |  | 850 | 850
(15) | 拖線箱 SS41 20*30*10CM | 只 | 1 | 800 | 800 |  | 800 | 800
(15) | 接線箱 SS41 | 只 | 1 | 2800 | 2800 |  | 2800 | 2800
(15) | 不鏽鋼接線箱 SUS304 | 只 | 1 | 4200 | 4200 |  | 4200 | 4200
(15) | 拉線箱 SS41 | 只 | 1 | 1500 | 1500 |  | 1500 | 1500
(15) | 不鏽鋼拉線箱 SUS304 | 只 | 1 | 2250 | 2250 |  | 2250 | 2250
2 | 插座出線口設備(出線盒採不鏽鋼材質) |  |  |  |  | 士林 國際 東芝或同等品 |  | 0
(1) | 電話插座 附蓋板 | 只 | 1 | 123 | 123 |  | 123 | 123
(1) | 公用電話出線口 附蓋板 | 只 | 1 | 50 | 50 |  | 50 | 50
(1) | 電梯內備接對講機出線口 附蓋板 | 只 | 1 | 50 | 50 |  | 50 | 50
(2) | 資訊出線口 附蓋板 | 只 | 1 | 50 | 50 |  | 50 | 50
(2) | 無線網路發射器出線口 附蓋板 | 只 | 1 | 50 | 50 |  | 50 | 50
(3) | 電視出線口 附蓋板 | 只 | 1 | 50 | 50 |  | 50 | 50
(4) | 監視器出線口 附蓋板 | 只 | 1 | 50 | 50 |  | 50 | 50
(5) | 門禁設備結線出線口 附蓋板 | 只 | 1 | 50 | 50 |  | 50 | 50
(5) | 電視型對講機出線口 附蓋板 | 只 | 1 | 50 | 50 |  | 50 | 50
(5) | 室外型對講機出線口 附蓋板 | 只 | 1 | 50 | 50 |  | 50 | 50
(5) | 室內型對講機出線口 附蓋板 | 只 | 1 | 50 | 50 |  | 50 | 50
(6) | 防盜保全設備出線口 附蓋板 | 只 | 1 | 50 | 50 |  | 50 | 50
(6) | 紅外線偵測器出線口 附蓋板 | 只 | 1 | 50 | 50 |  | 50 | 50
(6) | 門窗防盜磁磺偵測器出線口 附蓋板 | 只 | 1 | 50 | 50 |  | 50 | 50
(6) | 蜂鳴警示器出線口 附蓋板 | 只 | 1 | 50 | 50 |  | 50 | 50
(7) | 設定鎖出線口 附蓋板 | 只 | 1 | 50 | 50 |  | 50 | 50
(7) | 門禁設備結線出線口 附蓋板 | 只 | 1 | 50 | 50 |  | 50 | 50 | 為避免搞混不需計算，若仍需要則算在一般接線盒
(7) | 感應式讀卡機出線口 附蓋板 | 只 | 1 | 50 | 50 |  | 50 | 50
(7) | 陽極鎖出線口 附蓋板 | 只 | 1 | 50 | 50 |  | 50 | 50
(7) | 開門按鈕出線口 附蓋板 | 只 | 1 | 50 | 50 |  | 50 | 50
(8) | 機櫃出線口 附蓋板 | 只 | 1 | 50 | 50 |  | 50 | 50 | 機櫃須埋設箱體
(8) | 投影螢幕出線口 附蓋板 | 只 | 1 | 50 | 50 |  | 50 | 50 | 投影機螢幕位置不用出線口
(8) | 電動螢幕開關出線口 附蓋板 | 只 | 1 | 50 | 50 |  | 50 | 50
(8) | 投影機出線口 附蓋板 | 只 | 1 | 50 | 50 |  | 50 | 50
(8) | 多媒體跳接面板出線口 附蓋板 | 只 | 1 | 50 | 50 |  | 50 | 50
(8) | 麥克風出線口 附蓋板 | 只 | 1 | 50 | 50 |  | 50 | 50
(8) | 無線麥克風接收天線出線口 附蓋板 | 只 | 1 | 50 | 50 |  | 50 | 50
(8) | 喇叭出線口 附蓋板 | 只 | 1 | 50 | 50 |  | 50 | 50
(8) | 戶外號角喇叭出線口 附蓋板 | 只 | 1 | 50 | 50 |  | 50 | 50
(8) | 演講錄影監視器出線口 附蓋板 | 只 | 1 | 50 | 50 |  | 50 | 50
(8) | 電子看板出線口 附蓋板 | 只 | 1 | 50 | 50 |  | 50 | 50
(9) | 車道紅綠燈出線口 附蓋板 | 只 | 1 | 50 | 50 |  | 50 | 50
(9) | 車道警鈴出線口 附蓋板 | 只 | 1 | 50 | 50 |  | 50 | 50
(9) | 車道紅色警示燈出線口 附蓋板 | 只 | 1 | 50 | 50 |  | 50 | 50
(9) | 車道柵欄機出線口 附蓋板 | 只 | 1 | 50 | 50 |  | 50 | 50 | 通常直接接柵欄機 可不用算出線口
(9) | 對照式紅外線感應器出線口 附蓋板 | 只 | 1 | 50 | 50 |  | 50 | 50
(9) | 嵌頂式紅外線感應器出線口 附蓋板 | 只 | 1 | 50 | 50 |  | 50 | 50
(10) | 緊急押扣電源出線口 附蓋板 | 只 | 1 | 50 | 50 |  | 50 | 50
(10) | 緊急押扣警鈴出線口 附蓋板 | 只 | 1 | 50 | 50 |  | 50 | 50
(10) | 緊急呼救壓扣出線口 附蓋板 | 只 | 1 | 50 | 50 |  | 50 | 50
(11) | 無障礙坡道服務鈴出線口 附蓋板 | 只 | 1 | 50 | 50 |  | 50 | 50
(11) | 聽視覺警示設備出線口 附蓋板 | 只 | 1 | 50 | 50 |  | 50 | 50
(11) | 備接架空引進接線盒出線口 附蓋板 | 只 | 1 | 50 | 50 |  | 50 | 50
(12) | 接線盒出線口 附蓋板 | 只 | 1 | 50 | 50 |  | 50 | 50 | 易混淆意思 故不用
(13) | 110V單插座 | 只 | 1 | 144 | 144 |  | 144 | 144 | 改成雙插座較符潮流 970310
(13) | 110V雙插座 | 只 | 1 | 144 | 144 |  | 144 | 144
(14) | 不鏽鋼方型出線盒 | 只 | 46 | 60 | 2760 |  | 60 | 2760
3 | 按裝工資 | 工 | 14 | 2000 | 28000 |  | 2000 | 28000 | (箱*2+出線盒*0.45)/7
4 | 無障礙坡道服務鈴連工帶料 | 組 | 1 | 2500 | 2500 |  | 2500 | 2500
5 | 緊急呼救押扣及警鈴連工帶料 | 處 | 1 | 3500 | 3500 |  | 3500 | 3500
6 | 聽視覺警示設備連工帶料 | 組 | 1 | 3000 | 3000 |  | 3000 | 3000
7 | 室內外對講機設備連工帶料含線材 | 組 | 1 | 8000 | 8000 |  | 8000 | 8000 | 1+1=6500~7000, 1+2=8000 | 室內主機要供電(電源可至弱電箱,變壓器≒20*20cm可置弱電箱)
8 | 運雜費 | 式 | 1 | 4590 | 4590 |  | 4590 | 4590 | 設備*3%
| 小 計 |  |  |  | 202581 |  |  | 0
0
二 | 弱電管路工程 | [6 empty] | 0
1 | 管料 | [6 empty] | 0
(1) | PVC管 16mm*2.0mm | M | 1 | 14 | 14 | 南亞 大洋 華夏或同等品 | 14 | 14
(2) | PVC管 20mm*2.0mm | M | 1 | 16 | 16 | 南亞 大洋 華夏或同等品 | 16 | 16
(3) | PVC管 28mm*3.0mm | M | 1 | 32 | 32 | 南亞 大洋 華夏或同等品 | 32 | 32
(4) | PVC管 35mm*3.5mm | M | 1 | 46 | 46 | 南亞 大洋 華夏或同等品 | 46 | 46
(5) | PVC管 41mm*3.5mm | M | 1 | 53 | 53 | 南亞 大洋 華夏或同等品 | 53 | 53
(6) | PVC管 52mm*4.0mm | M | 1 | 76 | 76 | 南亞 大洋 華夏或同等品 | 76 | 76
(7) | PVC管 65mm*4.5mm | M | 1 | 109 | 109 | 南亞 大洋 華夏或同等品 | 109 | 109
(8) | PVC管 80mm*5.5mm | M | 1 | 156 | 156 | 南亞 大洋 華夏或同等品 | 156 | 156
2 | 線料 | [6 empty] | 0
(1) | PVC 600V 電線 1.6mm | M | 1 | 9 | 9 | 太平洋 華新 華榮或同等品 | 9 | 9 | 聽視覺警示設備用訊號線
(1) | PVC 600V 電線 2.0mm | M | 1 | 16 | 16 | 太平洋 華新 華榮或同等品 | 16 | 16
(2) | PVC 600V 電線 14mm2 | M | 1 | 60 | 60 | 太平洋 華新 華榮或同等品 | 60 | 60
(3) | PVC 600V 電線 60mm2 | M | 1 | 239 | 239 | 太平洋 華新 華榮或同等品 | 239 | 239
(4) | PVC 600V 電線 100mm2 | M | 1 | 401 | 401 | 太平洋 華新 華榮或同等品 | 401 | 401
(5) | PVC 600V 電線 1.6mm*2C | M | 1 | 26 | 26 | 太平洋 華新 華榮或同等品 | 26 | 26
(6) | PVC 600V 電線 2.0mm*2C | M | 1 | 35 | 35 | 太平洋 華新 華榮或同等品 | 35 | 35
(7) | BCW 14mm2 裸銅線 | M | 1 | 42 | 42 | 太平洋 華新 華榮或同等品 | 42 | 42 | 彰化電信審驗表明要用PVC
(8) | BCW 60mm2 裸銅線 | M | 1 | 180 | 180 | 太平洋 華新 華榮或同等品 | 180 | 180
(9) | BCW 100mm2 裸銅線 | M | 1 | 300 | 300 | 太平洋 華新 華榮或同等品 | 300 | 300
(10) | 2.0m/m尼龍線 | 式 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 管材*3%
3 | 管線另料及五金損耗 | 式 | 1 | 272 | 272 |  | 272 | 272 | 線材(包含尼龍線971002)*15%
4 | 配管工資 | 工 | 1 | 2000 | 2000 |  | 2000 | 2000
5 | 配線工資 | 工 | 1 | 2000 | 2000 |  | 2000 | 2000
6 | 管路吊支架 (每1.5米一組) | 式 | 1 | 30 | 30 |  | 30 | 30 | 室內：明吊長度/1.5*30元
7 | 管路不鏽鋼吊支架 (每1.5米一組) | 式 | 1 | 60 | 60 |  | 60 | 60 | 戶外：明吊長度/1.5*60元
7 | 管路不鏽鋼固定夾 (每1.5米一組) | 式 | 1 | 40 | 40 |  | 40 | 40 | 戶外：明吊長度/1.5*40元
8 | 弱電管路開挖,埋設,復原,路面恢復 (埋設深度60cm) | 式 | 1 | 6000 | 6000 |  | 6000 | 6000
9 | 弱電接地 (含接地銅棒、裸銅線火泥熔接...等) | 處 | 1 | 10000 | 10000 | R≦15ohm(責任施工) | 10000 | 10000
9 | 弱電接地 (含接地銅棒、裸銅線火泥熔接...等) | 處 | 1 | 20000 | 20000 | R≦5ohm(責任施工) | 20000 | 20000
10 | 電信竣工審驗 | 式 | 1 | 35000 | 35000 |  | 35000 | 35000 | 公家案須要
11 | 運雜費 | 式 | 1 | 354 | 354 |  | 354 | 354 | 設備*3%
| 小 計 |  |  |  | 77566 |  |  | 0
三 | 外管路開挖 | [6 empty] | 0
1 | 水泥基礎座 | 座 | 1 | 3000 | 3000 |  | 3000 | 3000 | 基礎座大小(長x寬x高 m3)*3000 (料含工)
1 | 弱電 大手孔 A 120*60*90cm | 只 | 1 | 17500 | 17500 | 含手孔蓋及配件 | 17500 | 17500 | 巷道、人行道
1 | 弱電 大手孔 B 120*60*140cm | 只 | 1 | 20000 | 20000 | 含手孔蓋及配件 | 20000 | 20000 | 一般道路
1 | 弱電 中手孔 A 100*50*80cm | 只 | 1 | 13500 | 13500 | 含手孔蓋及配件 | 13500 | 13500 | 巷道、人行道
1 | 弱電 中手孔 B 100*50*140cm | 只 | 1 | 15000 | 15000 | 含手孔蓋及配件 | 15000 | 15000 | 一般道路
1 | 弱電 小手孔 80*40*65cm | 只 | 1 | 11000 | 11000 | 含手孔蓋及配件 | 11000 | 11000 | 不通車巷道、人行道
2 | 弱電管路開挖埋設回填級配路面回復 (埋設深度0.6M以上) | M | 1 | 500 | 500 |  | 500 | 500 | 公家案餘率不可超過1.1(970903_餘率採用1.05) 開挖範圍僅計算建築物以外之部份
3 | 水泥保護板50x40x5 | 塊 | 2 | 80 | 160 |  | 80 | 160 | 開挖長度*2 |  | 水泥保護板& PC(水泥混凝土)二擇一
4 | PE管架(配合管徑管數,每2M一組) | 組 | 1 | 240 | 240 |  | 240 | 240 | 開挖長度/2
5 | 黃色塑膠標示帶 | M | 2 | 2 | 4 |  | 2 | 4 | 開挖長度*2
6 | 川沙 | M3 | 0 | 700 | 0 |  | 700 | 0 | 開挖長度*0.1 |  | 概算
6 | 川沙 | M3 | 0 | 700 | 0 |  | 700 | 0 | 開挖長度*0.1 |  | 3"*2管時：0.24*0.24*開挖長度
6 | 川沙 | M3 | 0 | 700 | 0 |  | 700 | 0 | 開挖長度*0.1 |  | 3"*4管時：0.24*0.48*開挖長度
6 | PC 3000psi | M3 | 0 | 3000 | 0 |  | 3000 | 0 | 開挖長度/4 |  | 若開挖經過停車場則需要
7 | 廢土清運及處理 | 式 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 開挖長度*0.6*0.6=廢土總噸數 一車約20噸 |  | 一車至少8000元
8 | 施工安全防護 | 式 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 開挖長度*20元 |  | 最少為2000元
9 | 經弱電開挖區之線路改接及損害復原 (責任施工) | 式 | 1 | 2000 | 2000 |  | 2000 | 2000 | 若為新建案則此項刪除
10 | 運雜費 | 式 | 1 | 2337 | 2337 |  | 2337 | 2337 | 設備*3%
| 小 計 |  |  |  | 85241 |  |  | 0
四 | 避雷針設備工程 | [6 empty] | 0
1 | 放電式避雷針 TA1 附2M不銹鋼支架 | 組 | 1 | 60000 | 60000 | 詳圖說規範 | 60000 | 60000 | TA-1 |  | APOLLO EF HELITA或同等品 (或使用LPI)
1 | 放電式避雷針 TA2 附2M不銹鋼支架 | 組 | 1 | 80000 | 80000 | 詳圖說規範 | 80000 | 80000 | TA-2 |  | APOLLO 課雷 04-22421620
1 | 放電式避雷針 TA3 附2M不銹鋼支架 | 組 | 1 | 100000 | 100000 | 詳圖說規範 | 100000 | 100000 | TA-3 |  | EF 台拓 02-23413222
1 | 放電式避雷針 TA5 附2M不銹鋼支架 | 組 | 1 | 120000 | 120000 | 詳圖說規範 | 120000 | 120000 | TA-5 |  | HELITA 巧力 02-27883368
2 | 避雷接地 (含接地銅棒、裸銅線火泥熔接...等) | 處 | 1 | 15000 | 15000 | R<10ohm(責任施工) | 15000 | 15000
3 | 按裝工資 | 工 | 2 | 2000 | 4000 |  | 2000 | 4000 | (避雷針數*2+接地處數)/4
4 | 避雷針設置性能報告書 | 式 | 1 | 15000 | 15000 |  | 15000 | 15000
5 | 運雜費 | 式 | 1 | 3750 | 3750 |  | 3750 | 3750 | 設備*3%
| 小 計 |  |  |  | 397750 |  |  | 0
五 | 電纜架工程 | [6 empty] | 0 | 應考量是否需粉體塗裝
1 | TRAY滾輪式 |  |  |  |  | TRAY:(20*10) | 0 | 0
1 | 鋁製電纜架(拉線導槽型附滾輪) 高度：100H 表面處理:陽極處理+電著透明漆 材質:採用鋁合金6063-T5 一級原料 荷重:通過 CNS 13303-C4466 1.5C級 橫桿間距:250mm |  |  |  |  | 利築 超強 永明富或同等品 |  | 0 | 滾輪式TRAY
(1) | 200W 雙導槽型直式托架 | 米 | 1 | 1110 | 1110 |  | 1110 | 1110 | 餘率不可超過1.1
(2) | 200W 90度平彎接頭 | 組 | 1 | 4165 | 4165 |  | 4165 | 4165
(3) | 200W 上升接頭 | 組 | 1 | 4165 | 4165 |  | 4165 | 4165
(4) | 200W 下降接頭 | 組 | 1 | 4165 | 4165 |  | 4165 | 4165
(5) | 200W 水平T型接頭 | 組 | 1 | 7462 | 7462 |  | 7462 | 7462
(6) | 200W 水平十型接頭 | 組 | 1 | 7462 | 7462 |  | 7462 | 7462
(7) | 200W 末端封板 | 片 | 1 | 1600 | 1600 |  | 1600 | 1600
(8) | 200W 檢修孔 | 組 | 1 | 1800 | 1800 |  | 1800 | 1800 | 每層平面至少一處
(9) | 200W 水平吊架 (卡匣式) | 只 | 1 | 250 | 250 |  | 250 | 250 | 直式托架/1.5
(10) | 卡匣式連接片 | 片 | 23 | 150 | 3450 |  | 150 | 3450 | 直式托架/3*2+各式接頭*2+T型接頭*6+十字接頭*8
(11) | 卡匣式配電盤連接片 | 片 | 2 | 350 | 700 |  | 350 | 700 | 連接弱電箱或配電盤總數量*2
3 | 五金另件 | 式 | 1 | 1090 | 1090 |  | 1090 | 1090 | 設備*3%
4 | 電纜架拉線導線 | 片 | 1 | 16000 | 16000 |  | 16000 | 16000 | 100M=16000, 300M=145000
5 | 工資 | 式 | 1 | 250 | 250 |  | 250 | 250 | 直式托架*250
6 | 運雜費 | 式 | 1 | 537 | 537 |  | 537 | 537 | 設備*3%
1 | TRAY無滾輪式 | [5 empty] | 0 | 0
1 | 鋁製電纜架工程2.0t 高度:100H 表面:陽極處理 材質:鋁合金6063-T5 t=2.0t 荷重:通過 CNS 13303-C4466 1.5C級 橫桿間距:250mm(一支3米12支橫桿) |  |  |  |  | 利築 超強 永明富或同等品 |  | 0 | 非滾輪式TRAY
(1) | 200W 直式托架 | 米 | 1 | 539 | 539 |  | 539 | 539
(2) | 200W 90度平彎接頭 | 組 | 1 | 1078 | 1078 |  | 1078 | 1078
(3) | 200W 上升接頭 | 組 | 1 | 4165 | 4165 |  | 4165 | 4165
(4) | 200W 下降接頭 | 組 | 1 | 4165 | 4165 |  | 4165 | 4165
(5) | 200W 水平T型接頭 | 組 | 1 | 1458 | 1458 |  | 1458 | 1458
(6) | 200W 水平十型接頭 | 組 | 1 | 7462 | 7462 |  | 7462 | 7462
(7) | 200W 末端封板 | 片 | 1 | 250 | 250 |  | 250 | 250
(8) | 連接片 | 片 | 19 | 50 | 950 |  | 50 | 950 | 直式托架/3*2+各式接頭*2+T型接頭*4+十字接頭*6
(9) | 接地銅片 | 片 | 10 | 40 | 400 |  | 40 | 400 | 連接片/2
(10) | 不鏽鋼固定片(不含全牙螺桿及固定支架) | 片 | 1 | 25 | 25 |  | 25 | 25 | 直式托架/1.5*2 |  | 刪除(不含全牙螺桿及固定支架)，並提高另件金額
(11) | 馬車螺絲(SUS) | 只 | 76 | 6 | 456 |  | 6 | 456 | 連接片*4
3 | 五金另件(含吊支架) | 式 | 1 | 615 | 615 |  | 615 | 615 |  |  | 增加(含吊支架)
4 | 工資 | 式 | 1 | 250 | 250 |  | 250 | 250
5 | 運雜費 | 式 | 1 | 218 | 218 |  | 218 | 218
1 | DUCT 密閉吊掛式 970429中正國小 |  |  |  |  | DUCT:(20*10) | 0 | 0
1 | 鋁製線槽2.0t (附蓋板1.6t) 高度：100H 表面處理:陽極處理 |  |  |  |  | 利築 超強 台正或同等品 |  | 0
(1) | 200W 直式線槽 | 米 | 1 | 1160 | 1160 |  | 1160 | 1160
(2) | 200W 90度平彎接頭 | 組 | 1 | 2320 | 2320 |  | 2320 | 2320
(3) | 200W 水平T型接頭 | 組 | 1 | 2900 | 2900 |  | 2900 | 2900
(4) | 200W 水平十型接頭 | 組 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0
(5) | 200W 末端封板 | 片 | 1 | 260 | 260 |  | 260 | 260
(6) | 200W 鋁預力槽(含全牙螺桿) | 支 | 1 | 320 | 320 |  | 320 | 320 | 直式托架/1.5 |  | 線槽吊架
(7) | 拉線保護條 | M | 1 | 150 | 150 |  | 150 | 150 | 直式托架/3*線槽寬度/1000 |  | 保護線不被連接空隙刮損
(8) | 連接片 | 片 | 13 | 80 | 1040 |  | 80 | 1040 | 直式托架/3*2+ L*2+ T*4+ 十*6
(9) | 馬車螺絲 | 只 | 52 | 7 | 364 |  | 7 | 364 | 連接片*4
(10) | 接地銅片 | 片 | 7 | 40 | 280 |  | 40 | 280 | 連接片/2
(11) | 不鏽鋼固定勾 (含全牙螺桿及固定支架) | 片 | 1 | 50 | 50 |  | 50 | 50 | 直式托架/1.5*2 |  | 線槽吊具
(12) | 不鏽鋼蓋板夾 | 片 | 19 | 80 | 1520 |  | 80 | 1520 | 直式托架/3*4+ L*4+ T*6+ 十*8
2 | 五金另件 | 式 | 1 | 311 | 311 |  | 311 | 311 | 上述總價*3%
3 | 工資 | 式 | 1 | 250 | 250 |  | 250 | 250 | 直式托架*250
4 | 運雜費 | 式 | 1 | 107 | 107 |  | 107 | 107 | 上述總價+五金另件總價*1%
1 | DUCT 高架地板下 970724建新國小 |  |  |  |  | DUCT:(20*5) | 0 | 0
1 | 鋁製線槽1.6t(附蓋板1.6t) 高度：50H 表面處理:陽極處理 |  |  |  |  | 利築 超強 台正或同等品 |  | 0
(1) | 200W 直式線槽 | 米 | 22 | 1160 | 25520 |  | 1160 | 25520
(2) | 200W 90度平彎接頭 | 組 | 1 | 2320 | 2320 |  | 2320 | 2320
(3) | 200W 水平T型接頭 | 組 | 1 | 2900 | 2900 |  | 2900 | 2900
(4) | 200W*50H 末端封板 | 只 | 2 | 250 | 500 |  | 250 | 500
(5) | 200W*50H 整組型連接片 | 片 | 21 | 100 | 2100 |  | 100 | 2100 | 直式托架/3*2+ L*2+ T*4+ 十*6
(6) | 200W*50H 不鏽鋼馬蹄型吊束 | 只 | 15 | 320 | 4800 |  | 320 | 4800 | 直式托架/1.5
(7) | 馬車螺絲 | 只 | 336 | 6 | 2016 |  | 6 | 2016 | 直式托架/3*4+ L*4+ T*6+ 十*8
(8) | 接地銅片 | 片 | 11 | 40 | 440 |  | 40 | 440 | (整組型)連接片*16
2 | 五金另件 | 式 | 1 | 1218 | 1218 |  | 1218 | 1218 | 直式托架*250
3 | 工資 | 式 | 1 | 5500 | 5500 |  | 5500 | 5500 | 上述總價+五金另件總價*1%
4 | 運雜費 | 式 | 1 | 107 | 107 |  | 107 | 107
| 小 計 |  |  |  | 134690 |  |  | 0
0
六 | 電話系統設備工程 | [6 empty] | 0
1 | MDF架 (單側) | 組 | 1 | 5000 | 5000 | 符合電信局規定 | 5000 | 5000
1 | MDF架 (雙側) | 組 | 1 | 7000 | 7000 | 符合電信局規定 | 7000 | 7000
2 | 0.5-4P-PE-PVC | M | 1 | 10 | 10 | 太平洋 華新 華榮或同等品 | 10 | 10
2 | 0.5-10P-PE-PVC | M | 1 | 24 | 24 | 太平洋 華新 華榮或同等品 | 24 | 24
2 | 0.5-20P-PE-PVC | M | 1 | 42 | 42 | 太平洋 華新 華榮或同等品 | 42 | 42
2 | 0.5-30P-PE-PVC | M | 1 | 52 | 52 | 太平洋 華新 華榮或同等品 | 52 | 52
2 | 0.5-50P-PE-PVC | M | 1 | 88 | 88 | 太平洋 華新 華榮或同等品 | 88 | 88
2 | 0.5-100P-PE-PVC | M | 1 | 150 | 150 | 太平洋 華新 華榮或同等品 | 150 | 150
2 | 0.5-200P-PE-PVC | M | 1 | 273 | 273 | 太平洋 華新 華榮或同等品 | 273 | 273
2 | 0.5-300P-PE-PVC | M | 1 | 528 | 528 | 太平洋 華新 華榮或同等品 | 528 | 528
2 | 0.5-400P-PE-PVC | M | 1 | 764 | 764 | 太平洋 華新 華榮或同等品 | 764 | 764
3 | 0.5-10P-FS-JF | M | 1 | 73 | 73 | 太平洋 華新 華榮或同等品 | 73 | 73
3 | 0.5-20P-FS-JF | M | 1 | 100 | 100 | 太平洋 華新 華榮或同等品 | 100 | 100
3 | 0.5-30P-FS-JF | M | 1 | 127 | 127 | 太平洋 華新 華榮或同等品 | 127 | 127
3 | 0.5-50P-FS-JF | M | 1 | 182 | 182 | 太平洋 華新 華榮或同等品 | 182 | 182
3 | 0.5-100P-FS-JF | M | 1 | 309 | 309 | 太平洋 華新 華榮或同等品 | 309 | 309
3 | 0.5-200P-FS-JF | M | 1 | 601 | 601 | 太平洋 華新 華榮或同等品 | 601 | 601
3 | 0.5-300P-FS-JF | M | 1 | 819 | 819 | 太平洋 華新 華榮或同等品 | 819 | 819
3 | 0.5-400P-FS-JF | M | 1 | 1092 | 1092 | 太平洋 華新 華榮或同等品 | 1092 | 1092
4 | 配線另料及五金損耗 | 式 | 1 | 785 | 785 |  | 785 | 785 | 線材*15%
5 | 配線工資 | 工 | 1 | 2000 | 2000 |  | 2000 | 2000
6 | 系統安裝測試及調整 | 式 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 至少2工*天數
7 | 數位超融合式IP交換機 內建式LCR自動路由, 可支援VOIP PC Phone /CTI整合 及ISDN PRI E1/T1 BRI等, 採數位方式TDM/PCM處理 |  |  |  |  | 詳圖說規範 |  | 0
(1) | 主機櫃：可容納320Port之分機容量 (含電源+單機主控卡+多功能卡) | 套 | 1 | 215000 | 215000 | 詳圖說規範 | 215000 | 215000 | 須註明"可容納xxxPort之分機容量"
(2) | 4路類比外線卡 | 片 | 4 | 7200 | 28800 | 詳圖說規範 | 7200 | 28800
(3) | 8路數位內線卡 | 片 | 1 | 7050 | 7050 | 詳圖說規範 | 7050 | 7050
(4) | 8路類比內線卡 | 片 | 4 | 11520 | 46080 | 詳圖說規範 | 11520 | 46080
(5) | 主管型顯示數位話機 | 台 | 2 | 3660 | 7320 | 詳圖說規範 | 3660 | 7320
(6) | 標準型類比單機 | 台 | 30 | 1160 | 34800 | 詳圖說規範 | 1160 | 34800
(7) | 自動總機&語音信箱介面卡 | 片 | 1 | 22400 | 22400 | 詳圖說規範 | 22400 | 22400 | 內建在主機內
(8) | 來電顯示介面卡 | 片 | 1 | 4500 | 4500 | 詳圖說規範 | 4500 | 4500
(9) | 機架式電源避雷器 | 台 | 1 | 15000 | 15000 | 詳圖說規範 | 15000 | 15000 | 放在機櫃外之一台設備
(10) | UPS不斷電設備 | 台 | 1 | 25500 | 25500 | 詳圖說規範 | 25500 | 25500
8 | 主機系統架設 (含避雷彈器及複合式端子組) | 式 | 1 | 25000 | 25000 |  | 25000 | 25000
9 | 系統軟體設定 | 式 | 1 | 6000 | 6000 |  | 6000 | 6000
10 | 器材安裝測試調整工資 | 式 | 1 | 2000 | 2000 |  | 2000 | 2000 | 器材*10%
11 | 運雜費 | 式 | 1 | 601 | 601 |  | 601 | 601 | 設備*3%
| 小 計 |  |  |  | 460070 |  |  | 0
0
七 | 電視視訊系統設備工程 | [6 empty] | 0
1 | 壁內整合器 含單孔蓋板 | 個 | 1 | 100 | 100 | 廣佑 大通 國際或同等品 | 100 | 100
1 | 混合放大器 | 個 | 1 | 3500 | 3500 | 廣佑 大通 國際或同等品 | 3500 | 3500
1 | 二路分歧器 | 個 | 1 | 140 | 140 | 廣佑 大通 國際或同等品 | 140 | 140
1 | 四路分歧器 | 個 | 1 | 180 | 180 | 廣佑 大通 國際或同等品 | 180 | 180
1 | 二路分配器 | 個 | 1 | 120 | 120 | 廣佑 大通 國際或同等品 | 120 | 120
1 | 四路分配器 | 個 | 1 | 160 | 160 | 廣佑 大通 國際或同等品 | 160 | 160
2 | 5C2V 同軸電纜 (128編) | M | 1 | 23 | 23 | 太平洋 華新 華榮或同等品 | 23 | 23
2 | 7C2V 同軸電纜 (128編) | M | 1 | 37 | 37 | 太平洋 華新 華榮或同等品 | 37 | 37
2 | 5CFB 同軸電纜 (128編) | M | 1 | 33 | 33 | 太平洋 華新 華榮或同等品 | 33 | 33
2 | 7CFB 同軸電纜 (128編) | M | 1 | 40 | 40 | 太平洋 華新 華榮或同等品 | 40 | 40
3 | 配線另料及五金損耗 | 式 | 1 | 20 | 20 |  | 20 | 20
4 | 配線工資 | 工 | 1 | 2000 | 2000 |  | 2000 | 2000
5 | 系統按裝測試及調整 | 式 | 1 | 3000 | 3000 |  | 3000 | 3000 | 壁內整合器*0.5+放大器及分歧器及分配器*2/8小時工時*2000元
6 | 數位電視不鏽鋼十四列天線 | 台 | 1 | 2500 | 2500 |  | 2500 | 2500
7 | 2M高不鏽鋼固定架 | 支 | 1 | 3500 | 3500 |  | 3500 | 3500
8 | 避雷保安器 | 個 | 1 | 600 | 600 |  | 600 | 600
9 | 數位電視前級放大器(含供電器) | 台 | 1 | 3500 | 3500 |  | 3500 | 3500
10 | 數位電視 十六頻道 分配主機(機櫃型) | 台 | 1 | 8000 | 8000 |  | 8000 | 8000
11 | 數位電視 十六頻道 混合主機(機櫃型) | 台 | 1 | 8000 | 8000 |  | 8000 | 8000
12 | 數位電視 頻道設定主機(機櫃型) | 台 | 1 | 16000 | 16000 |  | 16000 | 16000
13 | 數位電視 信號處理主機(機櫃型) | 台 | 1 | 9000 | 9000 |  | 9000 | 9000
14 | 可調式AV調變主機(機櫃型) | 台 | 1 | 9000 | 9000 |  | 9000 | 9000
15 | 有線 / 數位電視專用寬頻放大器 | 台 | 1 | 6000 | 6000 |  | 6000 | 6000
16 | 19" 國際標準主機櫃 | 個 | 1 | 30000 | 30000 |  | 30000 | 30000
17 | 器材設備組裝及測試費用 | 式 | 1 | 1000 | 1000 |  | 1000 | 1000 | 器材*10%
18 | 運雜費 | 式 | 1 | 191 | 191 |  | 191 | 191 | 設備*3%
| 小 計 |  |  |  | 106644 |  |  | 0
0
八 | 資訊網路系統設備工程 | [6 empty] | 0
1 | Cat.5E 資訊插座 | 組 | 1 | 132 | 132 | 詳圖說規範 | 132 | 132
1 | Cat.6 資訊插座 | 組 | 1 | 160 | 160 | 詳圖說規範 | 160 | 160
1 | Cat.5E 訊號線 | M | 1 | 13 | 13 | 詳圖說規範 | 13 | 13
1 | Cat.6 訊號線 | M | 1 | 21 | 21 | 詳圖說規範 | 21 | 21
1 | 4C 單模光纖 | M | 1 | 120 | 120 | 詳圖說規範 | 120 | 120
1 | 4C 多模光纖 | M | 1 | 135 | 135 | 詳圖說規範 | 135 | 135
1 | 6C 多模光纖 | M | 1 | 150 | 150 | 詳圖說規範 | 150 | 150
1 | 8C 單模光纖 | M | 1 | 112 | 112 | 詳圖說規範 | 112 | 112
1 | 12C 單模光纖 | M | 1 | 238 | 238 | 詳圖說規範 | 238 | 238
1 | 12C 多模光纖 (附鋼索) | M | 1 | 170 | 170 | 詳圖說規範 | 170 | 170
2 | 配線另料及五金損耗 | 式 | 1 | 43 | 43 |  | 43 | 43
3 | 配線工資 | 工 | 1 | 2000 | 2000 |  | 2000 | 2000
4 | 無線網路收發器 | 台 | 1 | 4350 | 4350 | 詳圖說規範 | 4350 | 4350 | 無線網路收發器應計入資訊插座內
5 | 伺服主機 | 台 | 1 | 225000 | 225000 | 詳圖說規範 | 225000 | 225000
6 | 網路安全防火牆 | 套 | 1 | 688000 | 688000 | 詳圖說規範 | 688000 | 688000
7 | 3KVA不斷電系統 | 台 | 1 | 45000 | 45000 | 詳圖說規範 | 45000 | 45000
8 | 24埠L3高速骨幹網路乙太交換器 | 組 | 1 | 62000 | 62000 | 詳圖說規範 | 62000 | 62000
9 | 24埠L2智慧型高速乙太網路交換器 | 台 | 7 | 46800 | 327600 | 詳圖說規範 | 46800 | 327600
10 | 光纖設備佈放方式 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 光纖總條數
10 | 光纖收容箱 | 只 | 1 | 8000 | 8000 |  | 8000 | 8000 | 光纖總條數
10 | 光纖轉換模組 | 只 | 1 | 45000 | 45000 |  | 45000 | 45000 | 2C光纖用一組
10 | 光纖跳接線 | 條 | 1 | 1520 | 1520 |  | 1520 | 1520 | 光纖轉換模組*1
10 | 光纖熔接工程 | 點 | 2 | 3600 | 7200 |  | 3600 | 7200 | 光纖跳接線*2
10 | 跳線架及跳線面板(PATCH PANLE) | 組 | 1 | 4500 | 4500 |  | 4500 | 4500 | 光纖收容箱*1
11 | 標準機櫃(含散熱風扇及電源組) | 只 | 1 | 30000 | 30000 |  | 30000 | 30000
12 | 壁掛機櫃(含散熱風扇及電源組) | 只 | 2 | 15000 | 30000 |  | 15000 | 30000
13 | 器材安裝測試調整工資 | 式 | 1 | 60000 | 60000 |  | 60000 | 60000
14 | 連接既有資訊網路設備 | 式 | 1 | 40000 | 40000 |  | 40000 | 40000
15 | 運雜費 | 式 | 1 | 99 | 99 |  | 99 | 99 | 設備*3%
| 小 計 |  |  |  | 1581563 |  |  | 0
0
九 | 監視系統設備工程 | [6 empty] | 0
1 | 5C2V 同軸電纜 (128編) | M | 1 | 23 | 23 | 太平洋 華新 華榮或同等品 | 23 | 23 |  | 有96編,128編,168編 編數越大隔離效果越好 價格也越貴
1 | PVC 600V電線 1.6mm*2C | M | 1 | 26 | 26 | 太平洋 華新 華榮或同等品 | 26 | 26
1 | 5CFB 同軸電纜 (128編) | M | 1 | 33 | 33 | 太平洋 華新 華榮或同等品 | 33 | 33 |  | 有96編,128編,168編 編數越大隔離效果越好 價格也越貴
1 | PVC 600V電線 2.0mm*2C | M | 1 | 30 | 30 | 太平洋 華新 華榮或同等品 | 30 | 30
1 | 5CFV 同軸電纜 (128編) | M | 1 | 15 | 15 | 太平洋 華新 華榮或同等品 | 15 | 15 | 電梯監視專用 | 有96編,128編,168編 編數越大隔離效果越好 價格也越貴
1 | 電梯視訊線 RG-58Au | M | 1 | 15 | 15 | 太平洋 華新 華榮或同等品 | 15 | 15 | 電梯監視專用
1 | AWG24*4C 屏蔽隔離控制線 | M | 1 | 17 | 17 |  | 17 | 17 | 室外壁掛式全功能彩色球型攝影機用
2 | 配線另料及五金損耗 | 式 | 1 | 21 | 21 |  | 21 | 21
3 | 配線工資 | 工 | 1 | 2000 | 2000 |  | 2000 | 2000
4 | 固定式半球型彩色攝影機 | 組 | 1 | 3300 | 3300 | 詳圖說規範 | 3300 | 3300
5 | 室內型紅外線彩色攝影機組 | 組 | 1 | 9250 | 9250 | 詳圖說規範 | 9250 | 9250
6 | 室外型紅外線彩色攝影機組 | 組 | 1 | 13000 | 13000 | 詳圖說規範 | 13000 | 13000
7 | 室外壁掛式全功能彩色球型攝影機 | 組 | 1 |  |  | 詳圖說規範 |  | 0
(1) | ABS球罩 | 只 | 1 | 16500 | 16500 |  | 16500 | 16500
(2) | 防破壞金屬背罩 | 只 | 1 | 53500 | 53500 |  | 53500 | 53500
(3) | 攝影機模組 | 組 | 1 | 83000 | 83000 |  | 83000 | 83000
(4) | 機膽(含解碼器、控制機板、電源機板) | 組 | 1 | 45600 | 45600 |  | 45600 | 45600
(5) | 風扇及加熱器 | 組 | 1 | 3600 | 3600 |  | 3600 | 3600
(6) | 壁掛架 | 組 | 1 | 3200 | 3200 |  | 3200 | 3200
(7) | 電源供應器 | 組 | 1 | 1800 | 1800 |  | 1800 | 1800
8 | 16頻道數位監控錄影主機 | 台 | 2 | 121000 | 242000 | 詳圖說規範 | 121000 | 242000
9 | 中央控制監看軟體 | 套 | 1 | 50000 | 50000 | 詳圖說規範 | 50000 | 50000
10 | 遠端監控軟體 | 套 | 1 | 25000 | 25000 | 詳圖說規範 | 25000 | 25000
11 | 19吋LCD監視器 | 台 | 2 | 16000 | 32000 | 詳圖說規範 | 16000 | 32000
12 | 250G硬碟 | 顆 | 4 | 5600 | 22400 |  | 5600 | 22400
13 | 標準機櫃 (含散熱風扇及電源組) | 只 | 1 | 30000 | 30000 |  | 30000 | 30000
14 | 機櫃器材設備組裝及測試費用 | 式 | 1 | 30000 | 30000 |  | 30000 | 30000
15 | 運雜費 | 式 | 1 | 65 | 65 |  | 65 | 65
| 小 計 |  |  |  | 666395 |  |  | 0
0
十 | 緊急求救暨門禁防盜監控系統設備工程 | [6 empty] | 0
1 | 非系統型 971002 | [5 empty] | 0 | 0
1 | AWG24-4/C隔離控制電纜 | 米 | 1 | 24 | 24 |  | 24 | 24 | 押扣用 |  | 大山 伸泰 銓太或同等品
2 | 配線另料及五金損耗 | 式 | 1 | 4 | 4 |  | 4 | 4
3 | 配線工資 | 工 | 1 | 2000 | 2000 |  | 2000 | 2000
4 | 直流電源供應器 | 台 | 1 | 6300 | 6300 | 詳圖說規範 | 6300 | 6300 | 常用
4 | 直流電源供應器 | 台 | 1 | 4000 | 4000 | 詳圖說規範 | 4000 | 4000 | 最便宜
5 | 緊急壓扣警鈴 | 只 | 1 | 600 | 600 | 詳圖說規範 | 600 | 600
6 | 緊急呼救壓扣 | 只 | 18 | 250 | 4500 | 詳圖說規範 | 250 | 4500
7 | 器材安裝測試調整工資 | 套 | 1 | 2100 | 2100 |  | 2100 | 2100
8 | 運雜費 | 式 | 1 | 61 | 61 |  | 61 | 61
2 | 主機系統型 971002 | [5 empty] | 0 | 0
1 | AWG22-8/C隔離控制電纜 | 米 | 1 | 64 | 64 |  | 64 | 64 | 押扣用 |  | 大山 伸泰 銓太或同等品
2 | AWG24-4/C隔離控制電纜 | 米 | 1 | 32 | 32 |  | 32 | 32 | 押扣用 |  | 大山 伸泰 銓太或同等品
3 | AWG24-8/C隔離控制電纜 | 米 | 1 | 48 | 48 |  | 48 | 48 |  |  | 大山 伸泰 銓太或同等品
4 | 配線另料及五金損耗 | 式 | 1 | 22 | 22 |  | 22 | 22
5 | 配線工資 | 工 | 1 | 2000 | 2000 |  | 2000 | 2000
6 | 監控電腦 | 組 | 2 | 57200 | 114400 | 詳圖說規範 | 57200 | 114400
7 | 監控系統軟體編輯及測試 | 套 | 1 | 120000 | 120000 | 詳圖說規範 | 120000 | 120000
8 | 3KVA不斷電系統 | 台 | 2 | 45000 | 90000 | 詳圖說規範 | 45000 | 90000
9 | 通訊介面器 | 台 | 1 | 90000 | 90000 | 詳圖說規範 | 90000 | 90000
10 | 數位輸出控制器 | 台 | 4 | 30000 | 120000 | 詳圖說規範 | 30000 | 120000
11 | 數位輸入控制器 | 台 | 4 | 11000 | 44000 | 詳圖說規範 | 11000 | 44000
12 | RS-485接線端子排 | 組 | 4 | 2500 | 10000 | 詳圖說規範 | 2500 | 10000
13 | 直流電源供應器 | 台 | 4 | 6300 | 25200 | 詳圖說規範 | 6300 | 25200
14 | 緊急呼救壓扣 | 只 | 88 | 260 | 22880 | 詳圖說規範 | 260 | 22880
15 | 緊急壓扣警鈴 | 只 | 9 | 480 | 4320 | 詳圖說規範 | 480 | 4320
14 | 自動報警主機 | 台 | 1 | 10800 | 10800 | 詳圖說規範 | 10800 | 10800
17 | 感應式門禁讀卡機 | 台 | 1 | 14000 | 14000 | 詳圖說規範 | 14000 | 14000
18 | 感應卡 | 只 | 1 | 90 | 90 | 詳圖說規範 | 90 | 90
19 | 陽極電鎖 | 組 | 1 | 4800 | 4800 | 詳圖說規範 | 4800 | 4800
20 | 開門按鈕 | 只 | 1 | 400 | 400 | 詳圖說規範 | 400 | 400
16 | 標準機櫃(含散熱風扇及電源組) | 只 | 1 | 25000 | 25000 |  | 25000 | 25000
17 | 器材安裝測試調整工資 | 套 | 1 | 25000 | 25000 |  | 25000 | 25000
18 | 運雜費 | 式 | 1 | 65 | 65 |  | 65 | 65
| 小 計 |  |  |  | 742710 |  |  | 0
0
十一 | 車道管制系統設備工程 | [6 empty] | 0
1 | 柵欄機 | 台 | 1 | 50000 | 50000 |  | 50000 | 50000
2 | 連線控制器(含遙控器) | 套 | 1 | 60000 | 60000 |  | 60000 | 60000
3 | 紅色警示燈 | 組 | 2 | 3000 | 6000 |  | 3000 | 6000
4 | 反射鏡 | 面 | 2 | 6900 | 13800 |  | 6900 | 13800
5 | 對照式紅外線感應器 | 組 | 4 | 8500 | 34000 |  | 8500 | 34000
6 | 水泥基礎座 | 式 | 1 | 6000 | 6000 |  | 6000 | 6000
7 | 安裝另料 | 式 | 1 | 17000 | 17000 |  | 17000 | 17000
8 | 管線施工 | 式 | 1 | 25000 | 25000 |  | 25000 | 25000
9 | 器材安裝測試調整工資 | 式 | 1 | 34000 | 34000 |  | 34000 | 34000 | 器材*10%
10 | 運雜費 | 式 | 1 | 5604 | 5604 |  | 5604 | 5604 | 設備*3%
| 小 計 |  |  |  | 251404 |  |  | 0
0
十二 | 教室教學系統設備(共24間) | [6 empty] | 0
1 | 專業喇叭線 | 米 | 1 | 36 | 36 |  | 36 | 36
2 | 專業麥克風線 | 米 | 1 | 18 | 18 |  | 18 | 18
3 | RGB影像訊號線 | 米 | 1 | 150 | 150 |  | 150 | 150
4 | 配線另料及五金損耗 | 式 | 1 | 31 | 31 |  | 31 | 31
5 | 配線工資 | 工 | 1 | 2000 | 2000 |  | 2000 | 2000
6 | 單槍投影機 2600ANSI | 台 | 1 | 75900 | 75900 | 詳圖說規範 | 75900 | 75900
7 | 投影機固定支架 | 組 | 1 | 3000 | 3000 |  | 3000 | 3000
8 | 90"電動銀幕 | 幅 | 1 | 14500 | 14500 | 詳圖說規範 | 14500 | 14500
9 | 壁掛箱型單喇叭(內含教學擴大機組) | 組 | 1 | 4250 | 4250 | 詳圖說規範 | 4250 | 4250 | 只要為有線麥克風應含嵌壁式收容箱(預算約增1000元)
10 | 壁掛箱型單喇叭 | 組 | 1 | 1040 | 1040 | 詳圖說規範 | 1040 | 1040
11 | 前級教學面板 | 只 | 1 | 600 | 600 | 詳圖說規範 | 600 | 600
12 | 手握式有線麥克風(含嵌壁式收容箱) | 組 | 1 | 2500 | 2500 | 詳圖說規範 | 2500 | 2500
13 | 多媒體接線面板 | 付 | 1 | 800 | 800 |  | 800 | 800
14 | 器材設備組裝及測試費用 | 間 | 1 | 1500 | 1500 |  | 1500 | 1500
| 小 計 |  |  |  | 106325 |  |  | 0
0
十三 | 全校分區定址廣播設備工程 | [6 empty] | 0
1 | 專業喇叭線 | 米 | 1 | 36 | 36 |  | 36 | 36
2 | 專業麥克風線 | 米 | 1 | 18 | 18 |  | 18 | 18
3 | 業務廣播7C主幹線 (0.75mm*5/C控制線+0.32mm*2/C訊號線) | 米 | 1 | 36 | 36 |  | 36 | 36
4 | 配線另料及五金損耗 | 式 | 1 | 14 | 14 |  | 14 | 14
5 | 配線工資 | 工 | 1 | 2000 | 2000 |  | 2000 | 2000
6 | 壁掛箱型單喇叭 | 組 | 1 | 1040 | 1040 | 詳圖說規範 | 1040 | 1040
7 | 音量控制器 | 組 | 1 | 600 | 600 | 詳圖說規範 | 600 | 600
8 | 戶外號角喇叭 | 組 | 1 | 3000 | 3000 | 詳圖說規範 | 3000 | 3000
9 | 既有管路疏通處理費用 | 式 | 1 | 35000 | 35000 |  | 35000 | 35000
10 | 喇叭設備安裝費用 | 式 | 1 | 60000 | 60000 |  | 60000 | 60000
11 | 桌上型麥克風廣播站 | 台 | 1 | 6000 | 6000 | 詳圖說規範 | 6000 | 6000
12 | 專業多功能播放機 | 台 | 1 | 62500 | 62500 | 詳圖說規範 | 62500 | 62500
13 | 圖形化管理主機+ 自動定時定點音樂播放軟體 | 組 | 1 | 140000 | 140000 | 詳圖說規範 | 140000 | 140000
14 | 3KVA不斷電系統 | 台 | 1 | 45000 | 45000 | 詳圖說規範 | 45000 | 45000
15 | 數位多功能雙向廣播控制主機 | 台 | 1 | 130000 | 130000 | 詳圖說規範 | 130000 | 130000
16 | 多功能廣播控制擴充機 | 台 | 1 | 100000 | 100000 | 詳圖說規範 | 100000 | 100000
17 | 400W 功率擴大機 | 台 | 1 | 28000 | 28000 | 詳圖說規範 | 28000 | 28000
18 | 多功能控制解碼器 | 只 | 1 | 2400 | 2400 | 詳圖說規範 | 2400 | 2400
19 | 信號中繼放大保護器 | 只 | 1 | 3000 | 3000 | 詳圖說規範 | 3000 | 3000
20 | 標準機櫃(含散熱風扇及電源組) | 組 | 1 | 35000 | 35000 |  | 35000 | 35000
21 | 機櫃器材設備組裝及測試費用 | 式 | 1 | 30000 | 30000 |  | 30000 | 30000
22 | 連接既有校舍廣播系統 | 式 | 1 | 10000 | 10000 |  | 10000 | 10000
23 | 運雜費 | 式 | 1 | 60 | 60 |  | 60 | 60
| 小 計 |  |  |  | 693704 |  |  | 0
十四 | 會議室投影教學設備工程 | [6 empty] | 0
A | 小型會議室
1 | RGB影像訊號線 | 米 | 20 | 150 | 3000 |  | 150 | 3000
2 | PVC 2.0mm-2/C電源電纜 | 米 | 20 | 34 | 680 |  | 34 | 680
3 | 配線另料及五金損耗 | 式 | 1 | 552 | 552 |  | 552 | 552
4 | 配線工資 | 工 | 1 | 2000 | 2000 |  | 2000 | 2000
5 | 單槍投影機 2600ANSI | 台 | 1 | 76800 | 76800 | 詳圖說規範 | 76800 | 76800
6 | 投影機固定架 | 組 | 1 | 3000 | 3000 | 詳圖說規範 | 3000 | 3000
7 | 120"電動銀幕 | 幅 | 1 | 24200 | 24200 | 詳圖說規範 | 24200 | 24200
8 | 多媒體接線面板 | 付 | 1 | 800 | 800 |  | 800 | 800
9 | 器材設備組裝工資 | 式 | 1 | 2500 | 2500 |  | 2500 | 2500
B | 中型會議室 | [6 empty] | 0
1 | 專業喇叭線 | 米 | 100 | 20 | 2000 |  | 20 | 2000
2 | 專業麥克風線 | 米 | 20 | 30 | 600 |  | 30 | 600
3 | RGB影像訊號線 | 米 | 40 | 150 | 6000 |  | 150 | 6000
4 | 同軸電纜 5CFB | 米 | 20 | 26 | 520 |  | 26 | 520
5 | PVC 0.5mm-4/C控制電纜 | 米 | 40 | 24 | 960 |  | 24 | 960
6 | PVC 2.0mm-2/C電源電纜 | 米 | 40 | 34 | 1360 |  | 34 | 1360
7 | 配線另料及五金損耗 | 式 | 1 | 1716 | 1716 |  | 1716 | 1716
8 | 配線工資 | 工 | 2 | 2000 | 4000 |  | 2000 | 4000
9 | 麥克風插座 | 付 | 3 | 400 | 1200 |  | 400 | 1200
10 | 無線麥克風組 | 組 | 2 | 10600 | 21200 | 詳圖說規範 | 10600 | 21200
11 | DVD放影機 | 台 | 1 | 7400 | 7400 | 詳圖說規範 | 7400 | 7400
12 | 3500 ANSI 單槍投影機 | 台 | 1 | 107800 | 107800 | 詳圖說規範 | 107800 | 107800
13 | 投影機固定支架 | 組 | 1 | 3000 | 3000 |  | 3000 | 3000
14 | 120"電動銀幕 | 幅 | 1 | 22000 | 22000 | 詳圖說規範 | 22000 | 22000
15 | 多媒體控制主機 | 台 | 1 | 24000 | 24000 | 詳圖說規範 | 24000 | 24000
16 | 數位混音處理器 | 台 | 1 | 90000 | 90000 | 詳圖說規範 | 90000 | 90000
17 | 類比/數位輸入模組 | 組 | 2 | 6000 | 12000 | 詳圖說規範 | 6000 | 12000
18 | 類比/立體輸入模組 | 組 | 1 | 6000 | 6000 | 詳圖說規範 | 6000 | 6000
19 | 數位/類比輸出模組 | 組 | 2 | 9000 | 18000 | 詳圖說規範 | 9000 | 18000
20 | 數位功率放大器 | 台 | 2 | 81000 | 162000 | 詳圖說規範 | 81000 | 162000
21 | 二音路陣列式主喇叭 | 只 | 2 | 25000 | 50000 | 詳圖說規範 | 25000 | 50000
22 | 二音路輔助喇叭 | 只 | 4 | 8600 | 34400 | 詳圖說規範 | 8600 | 34400
23 | 喇叭吊組 | 式 | 1 | 15000 | 15000 |  | 15000 | 15000
24 | 多媒體接線面板 | 付 | 1 | 800 | 800 |  | 800 | 800
25 | 標準機櫃(含散熱風扇及電源組) | 只 | 1 | 30000 | 30000 |  | 30000 | 30000
26 | 機櫃器材設備組裝及測試費用 | 式 | 1 | 30000 | 30000 |  | 30000 | 30000
| 小 計 |  |  |  | 765488 |  |  | 0
0
十五 | 肆層視聽教室視聽音響系統設備 | [6 empty] | 0
1 | 專業喇叭線 | 米 | 160 | 20 | 3200 |  | 20 | 3200
2 | 專業麥克風線 | 米 | 50 | 30 | 1500 |  | 30 | 1500
3 | RGB影像訊號線 | 米 | 100 | 150 | 15000 |  | 150 | 15000
4 | 同軸電纜 5CFB | 米 | 100 | 26 | 2600 |  | 26 | 2600
5 | PVC 0.5mm-4/C控制電纜 | 米 | 40 | 24 | 960 |  | 24 | 960
6 | PVC 2.0mm-2/C電源電纜 | 米 | 60 | 34 | 2040 |  | 34 | 2040
7 | 配線另料及五金損耗 | 式 | 1 | 3795 | 3795 |  | 3795 | 3795
8 | 配線工資 | 工 | 4 | 2000 | 8000 |  | 2000 | 8000
9 | UHF 無線麥克風組 | 組 | 3 | 10600 | 31800 | 詳圖說規範 | 10600 | 31800
10 | 無線麥克風接收天線(含強波器) | 組 | 2 | 4300 | 8600 | 詳圖說規範 | 4300 | 8600
11 | 無線麥克風天線分配器 | 組 | 1 | 8000 | 8000 | 詳圖說規範 | 8000 | 8000
12 | 專業多功能播放機 | 台 | 1 | 62500 | 62500 | 詳圖說規範 | 62500 | 62500
13 | DVD放影機 | 台 | 1 | 7400 | 7400 | 詳圖說規範 | 7400 | 7400
14 | 影像訊號矩陣切換器 | 台 | 1 | 66000 | 66000 | 詳圖說規範 | 66000 | 66000
15 | 多媒體接線面板 | 只 | 2 | 800 | 1600 |  | 800 | 1600
16 | 4500 ANSI 單槍投影機 | 台 | 1 | 166000 | 166000 | 詳圖說規範 | 166000 | 166000
17 | 投影機昇降架 | 組 | 1 | 58800 | 58800 | 詳圖說規範 | 58800 | 58800
18 | 180"電動銀幕 | 幅 | 1 | 48000 | 48000 | 詳圖說規範 | 48000 | 48000
19 | 立體混音控制台 | 台 | 1 | 137000 | 137000 | 詳圖說規範 | 137000 | 137000
20 | 電源順序開關 | 台 | 1 | 37000 | 37000 | 詳圖說規範 | 37000 | 37000
21 | 微電腦自動控制主機 | 台 | 1 | 254000 | 254000 | 詳圖說規範 | 254000 | 254000
22 | 微電腦自動控制軟體編輯 | 式 | 1 | 25000 | 25000 | 詳圖說規範 | 25000 | 25000
23 | 無線收發控制器 | 台 | 1 | 59000 | 59000 | 詳圖說規範 | 59000 | 59000
24 | 全彩無線觸控螢幕 | 台 | 1 | 124000 | 124000 | 詳圖說規範 | 124000 | 124000
25 | 數位訊號處理器 | 台 | 1 | 69000 | 69000 | 詳圖說規範 | 69000 | 69000
26 | 四聲道模組式喇叭處理器 | 台 | 1 | 83000 | 83000 | 詳圖說規範 | 83000 | 83000
27 | 高功率立體擴大機 | 台 | 2 | 41000 | 82000 | 詳圖說規範 | 41000 | 82000
28 | 控制室主動式監聽喇叭 | 只 | 2 | 12000 | 24000 | 詳圖說規範 | 12000 | 24000
29 | 高效率陣列式主喇叭 | 只 | 2 | 94200 | 188400 | 詳圖說規範 | 94200 | 188400
30 | 高效率輔助喇叭 | 只 | 4 | 50200 | 200800 | 詳圖說規範 | 50200 | 200800
31 | 喇叭吊組 | 組 | 8 | 3500 | 28000 |  | 3500 | 28000
32 | 麥克風立架 | 支 | 2 | 5000 | 10000 |  | 5000 | 10000
33 | 標準機櫃(含散熱風扇及電源組) | 只 | 1 | 30000 | 30000 |  | 30000 | 30000
34 | 機櫃器材設備組裝工資 | 式 | 1 | 35000 | 35000 |  | 35000 | 35000
35 | 系統負載阻抗、頻率響應、 空間音響測試費用 | 式 | 1 | 50000 | 50000 | 須符合圖說規範所註明之 驗收整合測試說明 | 50000 | 50000
| 小 計 |  |  |  | 1931995 |  |  | 0
0
0
十六 | 四樓階梯教室影音設備工程 | [6 empty] | 0
1 | 視聽音響系統 | [6 empty] | 0
(1) | 專業喇叭線 | 米 | 1 | 52 | 52 | 詳圖說規範 | 52 | 52
(2) | 專業麥克風線 | 米 | 1 | 38 | 38 | 詳圖說規範 | 38 | 38
(3) | RGB影像訊號線 | 米 | 1 | 150 | 150 |  | 150 | 150
(4) | 同軸電纜 5C2V | 米 | 1 | 23 | 23 |  | 23 | 23
(5) | PVC電線 2.0㎜*2C | 米 | 1 | 30 | 30 |  | 30 | 30
(6) | 配線另料及五金損耗 | 式 | 1 | 44 | 44 |  | 44 | 44
(7) | 配線工資 | 工 | 1 | 2000 | 2000 |  | 2000 | 2000
(8) | 手握有線動圈式麥克風 | 支 | 1 | 2400 | 2400 | 詳圖說規範 | 2400 | 2400
(9) | UHF 無線麥克風組 | 組 | 1 | 10600 | 10600 | 詳圖說規範 | 10600 | 10600
(10) | 專業三音源機 | 台 | 1 | 18000 | 18000 | 詳圖說規範 | 18000 | 18000
(11) | DVD放影機 | 台 | 1 | 7400 | 7400 | 詳圖說規範 | 7400 | 7400
(12) | 單槍投影機 3000ANSI | 台 | 1 | 147000 | 147000 | 詳圖說規範 | 147000 | 147000
(13) | 120"電動銀幕 | 幅 | 1 | 22000 | 22000 | 詳圖說規範 | 22000 | 22000
(14) | 電源順序開關 | 台 | 1 | 37000 | 37000 | 詳圖說規範 | 37000 | 37000
(15) | 微電腦自動控制主機 | 台 | 1 | 96000 | 96000 | 詳圖說規範 | 96000 | 96000
(16) | 微電腦自動控制軟體編輯 | 式 | 1 | 40000 | 40000 | 詳圖說規範 | 40000 | 40000
(17) | 彩色無線觸控螢幕 | 台 | 1 | 90000 | 90000 | 詳圖說規範 | 90000 | 90000
(18) | 無線收發控制器 | 台 | 1 | 68000 | 68000 | 詳圖說規範 | 68000 | 68000
(19) | 立體混音機 | 台 | 1 | 45400 | 45400 | 詳圖說規範 | 45400 | 45400
(20) | 立體音頻分配器 | 台 | 1 | 62000 | 62000 | 詳圖說規範 | 62000 | 62000
(21) | 迴授偵測處理器 | 台 | 1 | 74600 | 74600 | 詳圖說規範 | 74600 | 74600
(22) | 三音路主喇叭 | 只 | 1 | 65800 | 65800 | 詳圖說規範 | 65800 | 65800
(23) | 二音路輔助喇叭 | 只 | 1 | 18000 | 18000 | 詳圖說規範 | 18000 | 18000
(24) | 控制室主動式監聽喇叭 | 只 | 1 | 14800 | 14800 | 詳圖說規範 | 14800 | 14800
(25) | 360Wx2 立體擴大機 | 台 | 1 | 27000 | 27000 | 詳圖說規範 | 27000 | 27000
(26) | 投影機固定架 | 組 | 1 | 6000 | 6000 |  | 6000 | 6000
(27) | 喇叭吊組 | 式 | 1 | 60000 | 60000 |  | 60000 | 60000
(28) | 麥克風插座 | 付 | 1 | 400 | 400 |  | 400 | 400
(29) | 麥克風立架 | 支 | 1 | 2000 | 2000 |  | 2000 | 2000
(30) | 標準機櫃(含散熱風扇及電源組) | 只 | 1 | 20000 | 20000 |  | 20000 | 20000
(31) | 機櫃器材設備組裝及測試費用 | 式 | 1 | 23000 | 23000 |  | 23000 | 23000
(32) | 系統負載阻抗、頻率響應、 空間音響測試費用 | 式 | 1 | 15000 | 15000 | 須符合圖說規範所註明之驗收整合測試說明 | 15000 | 15000
2 | 四樓階梯教室舞台燈光設備 | [6 empty] | 0
(1) | 500W石英泛光燈 | 盞 | 1 | 11200 | 11200 | 詳圖說規範 | 11200 | 11200
(2) | 12迴路調光前級 | 台 | 1 | 35200 | 35200 | 詳圖說規範 | 35200 | 35200
(3) | 12迴路調光後級 | 台 | 1 | 28800 | 28800 | 詳圖說規範 | 28800 | 28800
(4) | 機櫃 | 組 | 1 | 24000 | 24000 |  | 24000 | 24000
(5) | 燈具掛鉤.安全鍊 | 組 | 1 | 480 | 480 |  | 480 | 480
(6) | 3PIN插座 | 組 | 1 | 400 | 400 |  | 400 | 400
(7) | 線材 | 式 | 1 | 40000 | 40000 |  | 40000 | 40000
(8) | 五金另料 | 式 | 1 | 24000 | 24000 |  | 24000 | 24000
(9) | 施工費 | 式 | 1 | 48000 | 48000 |  | 48000 | 48000
3 | 四樓階梯教室舞台布幕設備 | [6 empty] | 0
(1) | 弧形固定式文字幕W1000cm×H90cm | 道 | 1 | 16400 | 16400 | 詳圖說規範 | 16400 | 16400
(2) | 弧形手拉對開背景幕W850cm×H450cm | 道 | 1 | 61040 | 61040 | 詳圖說規範 | 61040 | 61040
(3) | 固定式燈光架L=6米 | 道 | 1 | 12800 | 12800 |  | 12800 | 12800
(4) | 簡易鐵架 | 式 | 1 | 8000 | 8000 |  | 8000 | 8000
(5) | 布幕縫製工資 | 式 | 1 | 19200 | 19200 |  | 19200 | 19200
(6) | 五金另料 | 式 | 1 | 32000 | 32000 |  | 32000 | 32000
(7) | 施工費 | 式 | 1 | 64000 | 64000 |  | 64000 | 64000
| 小 計 |  |  |  | 1400257 |  |  | 0
0

## X弱電預算980508 (hidden)
項次 | 名 稱 | 單位 | 數 量 | 單 價 | 複 價 | 備 註 | 1
貳 | 弱電設備工程
一 | 弱電箱設備 | 式 | 1 | 205546 | 205546
二 | 弱電管路工程 | 式 | 1 | 76971 | 76971
三 | 外管路開挖 | 式 | 1 | 85241 | 85241
四 | 避雷針設備工程 | 式 | 1 | 397750 | 397750
五 | 電纜架工程 | 式 | 1 | 135758 | 135758
六 | 電話系統設備工程 | 式 | 1 | 462070 | 462070
七 | 電視視訊系統設備工程 | 式 | 1 | 106916 | 106916
八 | 資訊網路系統設備工程 | 式 | 1 | 1582005 | 1582005
九 | 監視系統設備工程 | 式 | 1 | 666830 | 666830
十 | 緊急求救暨門禁防盜監控系統設備工程 | 式 | 1 | 743145 | 743145
十一 | 車道管制系統設備工程 | 式 | 1 | 251404 | 251404
十二 | 教室教學系統設備(共24間) | 式 | 1 | 106325 | 106325
十三 | 全校分區定址廣播設備工程 | 式 | 1 | 693644 | 693644
十四 | 會議室投影教學設備工程 | 式 | 1 | 765488 | 765488
十五 | 肆層視聽教室視聽音響系統設備 | 式 | 1 | 1931995 | 1931995
十六 | 四樓階梯教室影音設備工程 | 式 | 1 | 1400257 | 1400257
| 合計 |  |  |  | 9611345 |  |  | 9611345
貳 | 弱電設備工程
一 | 弱電箱設備 | [7 empty] | 電信箱公式：(箱材數*150元+端子板數*50)*1.15倍數
1 | 弱電箱 #SS41 2.0t(靜電粉体塗裝) 附平面鎖 |  |  |  |  | 建華.華城.士林或同等品 |  |  | 電信箱每10C端子板成本50元
(1) | 電信總箱 A-04-1 45*50*14cm | 只 | 1 | 2000 | 2000 | 含端子板,配件全 | 2000 | 2000 | 1400 | 1.15 | 2000
(1) | 電信總箱 A-04-2 30*60*14cm | 只 | 1 | 1700 | 1700 | 含端子板,配件全 | 1700 | 1700 | 1200 | 1.15 | 1700
(1) | 電信總箱 A-06 45*80*14cm | 只 | 1 | 3000 | 3000 | 含端子板,配件全 | 3000 | 3000 | 2100 | 1.15 | 3000
(1) | 電信總箱 A-1 63*80*14cm | 只 | 1 | 4000 | 4000 | 含端子板,配件全 | 4000 | 4000 | 2800 | 1.15 | 4000
(1) | 電信總箱 A-2-1 103*80*14cm | 只 | 1 | 6600 | 6600 | 含端子板,配件全 | 6600 | 6600 | 4600 | 1.15 | 6600
(1) | 電信總箱 A-2-2 63*145*14cm | 只 | 1 | 7200 | 7200 | 含端子板,配件全 | 7200 | 7200 | 5000 | 1.15 | 7200
(1) | 電信總箱 A-4 93*145*14cm | 只 | 1 | 10900 | 10900 | 含端子板,配件全 | 10900 | 10900 | 7600 | 1.15 | 10900
(1) | 電信總箱 A-6 113*145*15cm | 只 | 1 | 14100 | 14100 | 含端子板,配件全 | 14100 | 14100 | 9800 | 1.15 | 14100
(1) | 電信總箱 A-8 163*145*15cm | 只 | 1 | 19300 | 19300 | 含端子板,配件全 | 19300 | 19300 | 13400 | 1.15 | 19300
(1) | 電信總箱 A-12 203*145*15cm | 只 | 1 | 25300 | 25300 | 含端子板,配件全 | 25300 | 25300 | 17600 | 1.15 | 25300
(2) | 電信主箱 B-12 30*35*10cm | 只 | 1 | 900 | 900 | 含端子板,配件全 | 900 | 900 | 600 | 1.15 | 900
(2) | 電信主箱 B-22 30*40*10cm | 只 | 1 | 1000 | 1000 | 含端子板,配件全 | 1000 | 1000 | 700 | 1.15 | 1000
(2) | 電信主箱 B-23 38*40*10cm | 只 | 1 | 1300 | 1300 | 含端子板,配件全 | 1300 | 1300 | 900 | 1.15 | 1300
(2) | 電信主箱 B-32 40*45*10cm | 只 | 1 | 1400 | 1400 | 含端子板,配件全 | 1400 | 1400 | 1000 | 1.15 | 1400
(2) | 電信主箱 B-33 48*45*10cm | 只 | 1 | 1700 | 1700 | 含端子板,配件全 | 1700 | 1700 | 1200 | 1.15 | 1700
(2) | 電信主箱 B-54 56*45*10cm | 只 | 1 | 2000 | 2000 | 含端子板,配件全 | 2000 | 2000 | 1400 | 1.15 | 2000
(3) | 接地測試箱 40x35x15CM | 只 | 1 | 1200 | 1200 | 含接地種類標示牌 | 1200 | 1200 | 800
(3) | 接地測試箱 40x35x15CM | 只 | 1 | 1200 | 1200 |  | 1200 | 1200 | 800 | 私人案不用標示牌
(3) | 接地測試箱 30x35x10CM | 只 | 1 | 1200 | 1200 | 含接地種類標示牌 | 1200 | 1200 | 600 | 固定不用
(4) | 光電機箱 100*100*60CM | 只 | 1 | 8400 | 8400 |  | 8400 | 8400 | 最大尺寸 | 8400
(4) | 光電機箱 80*80*70CM | 只 | 1 | 6700 | 6700 |  | 6700 | 6700 | 一般尺寸 | 6700
(4) | 光電機箱 60*60*50CM | 只 | 1 | 3700 | 3700 |  | 3700 | 3700 | 最小尺寸 | 3700
(4) | 資訊結線箱 | 只 | 1 | 1780 | 1780 |  | 1780 | 1780
(5) | 弱電結線箱 | 只 | 1 | 1780 | 1780 |  | 1780 | 1780
(6) | 電話交換主機結線箱 | 只 | 1 | 960 | 960 |  | 960 | 960
(7) | 電腦主機結線箱 | 只 | 1 | 850 | 850 |  | 850 | 850
(8) | 視訊主機結線箱 | 只 | 1 | 850 | 850 |  | 850 | 850
(9) | 監視主機結線箱 | 只 | 1 | 850 | 850 |  | 850 | 850
(10) | 防盜主機結線箱 | 只 | 1 | 850 | 850 |  | 850 | 850
(11) | 業務廣播主機結線箱 | 只 | 1 | 850 | 850 |  | 850 | 850
(12) | 電子看板主機結線箱 | 只 | 1 | 850 | 850 |  | 850 | 850
(13) | 車道控制結線箱 | 只 | 1 | 850 | 850 |  | 850 | 850
(14) | 機櫃結線箱 | 只 | 1 | 850 | 850 |  | 850 | 850
(15) | 拖線箱 SS41 20*30*10CM | 只 | 1 | 800 | 800 |  | 800 | 800
(15) | 接線箱 SS41 | 只 | 1 | 2800 | 2800 |  | 2800 | 2800
(15) | 不鏽鋼接線箱 SUS304 | 只 | 1 | 4200 | 4200 |  | 4200 | 4200
(15) | 拉線箱 SS41 | 只 | 1 | 1500 | 1500 |  | 1500 | 1500
(15) | 不鏽鋼拉線箱 SUS304 | 只 | 1 | 2250 | 2250 |  | 2250 | 2250
(15) | 不鏽鋼防水集線箱 | 只 | 1 | 3000 | 3000 |  | 3000 | 3000
2 | 插座出線口設備(出線盒採不鏽鋼材質) |  |  |  |  | 士林 國際 東芝或同等品 |  | 0
(1) | 電話插座 附蓋板 | 只 | 1 | 123 | 123 |  | 123 | 123
(1) | 公用電話出線口 附蓋板 | 只 | 1 | 50 | 50 |  | 50 | 50
(1) | 電梯內備接對講機出線口 附蓋板 | 只 | 1 | 50 | 50 |  | 50 | 50
(2) | 資訊出線口 附蓋板 | 只 | 1 | 50 | 50 |  | 50 | 50
(2) | 無線網路發射器出線口 附蓋板 | 只 | 1 | 50 | 50 |  | 50 | 50
(3) | 電視出線口 附蓋板 | 只 | 1 | 50 | 50 |  | 50 | 50
(4) | 監視器出線口 附蓋板 | 只 | 1 | 50 | 50 |  | 50 | 50
(5) | 門禁設備結線出線口 附蓋板 | 只 | 1 | 50 | 50 |  | 50 | 50
(5) | 電視型對講機出線口 附蓋板 | 只 | 1 | 50 | 50 |  | 50 | 50
(5) | 室外型對講機出線口 附蓋板 | 只 | 1 | 50 | 50 |  | 50 | 50
(5) | 室內型對講機出線口 附蓋板 | 只 | 1 | 50 | 50 |  | 50 | 50
(6) | 防盜保全設備出線口 附蓋板 | 只 | 1 | 50 | 50 |  | 50 | 50
(6) | 紅外線偵測器出線口 附蓋板 | 只 | 1 | 50 | 50 |  | 50 | 50
(6) | 門窗防盜磁磺偵測器出線口 附蓋板 | 只 | 1 | 50 | 50 |  | 50 | 50
(6) | 蜂鳴警示器出線口 附蓋板 | 只 | 1 | 50 | 50 |  | 50 | 50
(7) | 設定鎖出線口 附蓋板 | 只 | 1 | 50 | 50 |  | 50 | 50
(7) | 感應式讀卡機出線口 附蓋板 | 只 | 1 | 50 | 50 |  | 50 | 50
(7) | 陽極鎖出線口 附蓋板 | 只 | 1 | 50 | 50 |  | 50 | 50
(7) | 開門按鈕出線口 附蓋板 | 只 | 1 | 50 | 50 |  | 50 | 50
(8) | 機櫃出線口 附蓋板 | 只 | 1 | 50 | 50 |  | 50 | 50 | 機櫃須埋設箱體
(8) | 投影螢幕出線口 附蓋板 | 只 | 1 | 50 | 50 |  | 50 | 50 | 投影機螢幕位置不用出線口
(8) | 電動螢幕開關出線口 附蓋板 | 只 | 1 | 50 | 50 |  | 50 | 50
(8) | 投影機出線口 附蓋板 | 只 | 1 | 50 | 50 |  | 50 | 50
(8) | 多媒體跳接面板出線口 附蓋板 | 只 | 1 | 50 | 50 |  | 50 | 50
(8) | 麥克風出線口 附蓋板 | 只 | 1 | 50 | 50 |  | 50 | 50
(8) | 無線麥克風接收天線出線口 附蓋板 | 只 | 1 | 50 | 50 |  | 50 | 50
(8) | 喇叭出線口 附蓋板 | 只 | 1 | 50 | 50 |  | 50 | 50
(8) | 戶外號角喇叭出線口 附蓋板 | 只 | 1 | 50 | 50 |  | 50 | 50
(8) | 演講錄影監視器出線口 附蓋板 | 只 | 1 | 50 | 50 |  | 50 | 50
(8) | 電子看板出線口 附蓋板 | 只 | 1 | 50 | 50 |  | 50 | 50
(9) | 車道紅綠燈出線口 附蓋板 | 只 | 1 | 50 | 50 |  | 50 | 50
(9) | 車道警鈴出線口 附蓋板 | 只 | 1 | 50 | 50 |  | 50 | 50
(9) | 車道紅色警示燈出線口 附蓋板 | 只 | 1 | 50 | 50 |  | 50 | 50
(9) | 車道柵欄機出線口 附蓋板 | 只 | 1 | 50 | 50 |  | 50 | 50 | 通常直接接柵欄機 可不用算出線口
(9) | 對照式紅外線感應器出線口 附蓋板 | 只 | 1 | 50 | 50 |  | 50 | 50
(9) | 嵌頂式紅外線感應器出線口 附蓋板 | 只 | 1 | 50 | 50 |  | 50 | 50
(10) | 緊急押扣電源出線口 附蓋板 | 只 | 1 | 50 | 50 |  | 50 | 50
(10) | 緊急押扣警鈴出線口 附蓋板 | 只 | 1 | 50 | 50 |  | 50 | 50
(10) | 緊急呼救壓扣出線口 附蓋板 | 只 | 1 | 50 | 50 |  | 50 | 50
(11) | 無障礙坡道服務鈴出線口 附蓋板 | 只 | 1 | 50 | 50 |  | 50 | 50
(11) | 備接架空引進接線盒出線口 附蓋板 | 只 | 1 | 50 | 50 |  | 50 | 50
(11) | 聽視覺警示設備出線口 附蓋板 | 只 | 1 | 50 | 50 |  | 50 | 50
(12) | 接線盒出線口 附蓋板 | 只 | 1 | 50 | 50 |  | 50 | 50 | 易混淆意思 故不用
(13) | 110V單插座 | 只 | 1 | 144 | 144 |  | 144 | 144 | 改成雙插座較符潮流 970310
(13) | 110V接地型雙插座 | 只 | 1 | 133 | 133 |  | 133 | 133
(14) | 不鏽鋼方型出線盒 | 只 | 45 | 60 | 2700 |  | 60 | 2700
3 | 按裝工資 | 工 | 14 | 2000 | 28000 |  | 2000 | 28000 | (箱*2+出線盒*0.45)/7
4 | 無障礙坡道服務鈴連工帶料 | 組 | 1 | 2500 | 2500 |  | 2500 | 2500
5 | 緊急呼救押扣及警鈴連工帶料 | 處 | 1 | 3500 | 3500 |  | 3500 | 3500
6 | 聽視覺警示設備連工帶料 | 組 | 1 | 3000 | 3000 |  | 3000 | 3000
7 | 室內外對講機設備連工帶料含線材 | 組 | 1 | 8000 | 8000 |  | 8000 | 8000 | 1+1=6500~7000, 1+2=8000 | 室內主機要供電(電源可至弱電箱,變壓器≒20*20cm可置弱電箱)
8 | 運雜費 | 式 | 1 | 4676 | 4676 |  | 4676 | 4676 | 設備*3%
| 小 計 |  |  |  | 205546 |  |  | 0
0
二 | 弱電管路工程 | [6 empty] | 0
1 | 管料 | [6 empty] | 0 | 980416修正預算
(1) | PVC管 16mm*2.0mm | M | 1 | 11 | 11 | 南亞 大洋 華夏或同等品 | 11 | 11
(2) | PVC管 20mm*2.0mm | M | 1 | 14 | 14 | 南亞 大洋 華夏或同等品 | 14 | 14
(3) | PVC管 28mm*3.0mm | M | 1 | 27 | 27 | 南亞 大洋 華夏或同等品 | 27 | 27
(4) | PVC管 35mm*3.5mm | M | 1 | 39 | 39 | 南亞 大洋 華夏或同等品 | 39 | 39
(5) | PVC管 41mm*3.5mm | M | 1 | 45 | 45 | 南亞 大洋 華夏或同等品 | 45 | 45
(6) | PVC管 52mm*4.0mm | M | 1 | 64 | 64 | 南亞 大洋 華夏或同等品 | 64 | 64
(7) | PVC管 65mm*4.5mm | M | 1 | 93 | 93 | 南亞 大洋 華夏或同等品 | 93 | 93
(8) | PVC管 80mm*5.5mm | M | 1 | 132 | 132 | 南亞 大洋 華夏或同等品 | 132 | 132
2 | 線料 | [6 empty] | 0 | 980416修正預算
(1) | PVC 600V 電線 1.6mm | M | 1 | 6 | 6 | 太平洋 華新 華榮或同等品 | 6 | 6 | 聽視覺警示設備用訊號線
(1) | PVC 600V 電線 2.0mm | M | 1 | 9 | 9 | 太平洋 華新 華榮或同等品 | 9 | 9
(2) | PVC 600V 電線 14mm2 | M | 1 | 35 | 35 | 太平洋 華新 華榮或同等品 | 35 | 35
(3) | PVC 600V 電線 60mm2 | M | 1 | 141 | 141 | 太平洋 華新 華榮或同等品 | 141 | 141
(4) | PVC 600V 電線 100mm2 | M | 1 | 237 | 237 | 太平洋 華新 華榮或同等品 | 237 | 237
(5) | PVC 600V 電線 1.6mm*2C | M | 1 | 0 | 0 | 太平洋 華新 華榮或同等品 |  | 0
(6) | PVC 600V 電線 2.0mm*2C | M | 1 | 0 | 0 | 太平洋 華新 華榮或同等品 |  | 0
(7) | BCW 14mm2 裸銅線 | M | 1 | 25 | 25 | 太平洋 華新 華榮或同等品 | 25 | 25 | 彰化電信審驗表明要用PVC
(8) | BCW 60mm2 裸銅線 | M | 1 | 108 | 108 | 太平洋 華新 華榮或同等品 | 108 | 108
(9) | BCW 100mm2 裸銅線 | M | 1 | 180 | 180 | 太平洋 華新 華榮或同等品 | 180 | 180
(10) | 2.0m/m尼龍線 | 式 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 管材*3%
3 | 管線另料及五金損耗 | 式 | 1 | 175 | 175 |  | 175 | 175 | 線材(包含尼龍線971002)*15%
4 | 配管工資 | 工 | 1 | 2000 | 2000 |  | 2000 | 2000
5 | 配線工資 | 工 | 1 | 2000 | 2000 |  | 2000 | 2000
6 | 管路吊支架 (每1.5米一組) | 式 | 1 | 30 | 30 |  | 30 | 30 | 室內：明吊長度/1.5*30元
7 | 管路不鏽鋼吊支架 (每1.5米一組) | 式 | 1 | 60 | 60 |  | 60 | 60 | 戶外：明吊長度/1.5*60元
7 | 管路不鏽鋼固定夾 (每1.5米一組) | 式 | 1 | 40 | 40 |  | 40 | 40 | 戶外：明吊長度/1.5*40元
8 | 弱電管路開挖,埋設,復原,路面恢復 (埋設深度60cm) | 式 | 1 | 6000 | 6000 |  | 6000 | 6000
9 | 弱電接地 (含裸銅線 接地測試箱 接地銅棒 火泥熔接 接地改良劑 止水裝置..等) | 處 | 1 | 10000 | 10000 | R≦15ohm(責任施工) | 10000 | 10000
9 | 弱電接地 (含裸銅線 接地測試箱 接地銅棒 火泥熔接 接地改良劑 止水裝置..等) | 處 | 1 | 20000 | 20000 | R≦5ohm(責任施工) | 20000 | 20000
10 | 電信竣工審驗 | 式 | 1 | 35000 | 35000 |  | 35000 | 35000 | 公家案須要
11 | 運雜費 | 式 | 1 | 500 | 500 |  | 500 | 500 | 設備*3%
| 小 計 |  |  |  | 76971 |  |  | 0
三 | 外管路開挖 | [6 empty] | 0
1 | 水泥基礎座 | 座 | 1 | 3000 | 3000 |  | 3000 | 3000 | 基礎座大小(長x寬x高 m3)*3000 (料含工)
1 | 弱電 大手孔 A 120*60*90cm | 只 | 1 | 17500 | 17500 | 含手孔蓋及配件 | 17500 | 17500 | 巷道、人行道
1 | 弱電 大手孔 B 120*60*140cm | 只 | 1 | 20000 | 20000 | 含手孔蓋及配件 | 20000 | 20000 | 一般道路
1 | 弱電 中手孔 A 100*50*80cm | 只 | 1 | 13500 | 13500 | 含手孔蓋及配件 | 13500 | 13500 | 巷道、人行道
1 | 弱電 中手孔 B 100*50*140cm | 只 | 1 | 15000 | 15000 | 含手孔蓋及配件 | 15000 | 15000 | 一般道路
1 | 弱電 小手孔 80*40*65cm | 只 | 1 | 11000 | 11000 | 含手孔蓋及配件 | 11000 | 11000 | 不通車巷道、人行道
2 | 弱電管路開挖埋設回填級配路面回復 (埋設深度0.6M以上) | M | 1 | 500 | 500 |  | 500 | 500 | 公家案餘率不可超過1.1(970903_餘率採用1.05) 開挖範圍僅計算建築物以外之部份
3 | 水泥保護板50x40x5 | 塊 | 2 | 80 | 160 |  | 80 | 160 | 開挖長度*2 |  | 水泥保護板& PC(水泥混凝土)二擇一
4 | PE管架(配合管徑管數,每2M一組) | 組 | 1 | 240 | 240 |  | 240 | 240 | 開挖長度/2
5 | 黃色塑膠標示帶 | M | 2 | 2 | 4 |  | 2 | 4 | 開挖長度*2
6 | 川沙 | M3 | 0 | 700 | 0 |  | 700 | 0 | 開挖長度*0.3 (971220) |  | 川沙與PCI二者只能擇一使用
6 | PC 3000psi | M3 | 0 | 3000 | 0 |  | 3000 | 0 | 開挖長度/4 |  | 若開挖經過停車場或常通車處則需要
6 | 川沙 | M3 | 0 | 700 | 0 |  | 700 | 0 | 開挖長度*0.1 |  | 概算
6 | 川沙 | M3 | 0 | 700 | 0 |  | 700 | 0 | 3"*2管時：0.24*0.24*開挖長度
6 | 川沙 | M3 | 0 | 700 | 0 |  | 700 | 0 | 3"*4管時：0.24*0.48*開挖長度
7 | 廢土清運及處理 | 式 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 開挖長度*0.6*0.6=廢土總噸數 一車約20噸 |  | 一車至少8000元
8 | 施工安全防護 | 式 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 開挖長度*20元 |  | 最少為2000元
9 | 經弱電開挖區之線路改接及損害復原 (責任施工) | 式 | 1 | 2000 | 2000 |  | 2000 | 2000 | 若為新建案則此項刪除
10 | 運雜費 | 式 | 1 | 2337 | 2337 |  | 2337 | 2337 | 設備*3%
| 小 計 |  |  |  | 85241 |  |  | 0
四 | 避雷針設備工程 | [6 empty] | 0
1 | 放電式避雷針 TA1 附2M不銹鋼支架 | 組 | 1 | 60000 | 60000 | 詳圖說規範 | 60000 | 60000 | TA-1 |  | APOLLO EF HELITA或同等品 (或使用LPI)
1 | 放電式避雷針 TA2 附2M不銹鋼支架 | 組 | 1 | 80000 | 80000 | 詳圖說規範 | 80000 | 80000 | TA-2 |  | APOLLO 課雷 04-22421620
1 | 放電式避雷針 TA3 附2M不銹鋼支架 | 組 | 1 | 100000 | 100000 | 詳圖說規範 | 100000 | 100000 | TA-3 |  | EF 台拓 02-23413222
1 | 放電式避雷針 TA5 附2M不銹鋼支架 | 組 | 1 | 120000 | 120000 | 詳圖說規範 | 120000 | 120000 | TA-5 |  | HELITA 巧力 02-27883368
2 | 避雷接地 (含裸銅線 接地測試箱 接地銅棒 火泥熔接 接地改良劑 止水裝置..等) | 處 | 1 | 15000 | 15000 | R<10ohm(責任施工) | 15000 | 15000
3 | 按裝工資 | 工 | 2 | 2000 | 4000 |  | 2000 | 4000 | (避雷針數*2+接地處數)/4
4 | 避雷針設置性能報告書 | 式 | 1 | 15000 | 15000 |  | 15000 | 15000
5 | 運雜費 | 式 | 1 | 3750 | 3750 |  | 3750 | 3750 | 設備*3%
| 小 計 |  |  |  | 397750 |  |  | 0
五 | 電纜架工程 | [6 empty] | 0 | 應考量是否需粉體塗裝
1 | TRAY滾輪式 |  |  |  |  | TRAY:(20*10) | 0 | 0
1 | 鋁製電纜架(拉線導槽型附滾輪) 高度：100H 表面處理:陽極處理+電著透明漆 材質:採用鋁合金6063-T5 一級原料 荷重:通過 CNS 13303-C4466 1.5C級 橫桿間距:250mm |  |  |  |  | 利築 超強 永明富或同等品 |  | 0 | 滾輪式TRAY
(1) | 200W 雙導槽型直式托架 | 米 | 1 | 1110 | 1110 |  | 1110 | 1110 | 餘率採用1.05(不可超過1.1)
(2) | 200W 90度平彎接頭 | 組 | 1 | 4165 | 4165 |  | 4165 | 4165
(3) | 200W 上升接頭 | 組 | 1 | 4165 | 4165 |  | 4165 | 4165
(4) | 200W 下降接頭 | 組 | 1 | 4165 | 4165 |  | 4165 | 4165
(5) | 200W 水平T型接頭 | 組 | 1 | 7462 | 7462 |  | 7462 | 7462
(6) | 200W 水平十型接頭 | 組 | 1 | 7462 | 7462 |  | 7462 | 7462
(7) | 200W 末端封板 | 片 | 1 | 1600 | 1600 |  | 1600 | 1600
(8) | 200W 檢修孔 | 組 | 1 | 1800 | 1800 |  | 1800 | 1800 | 每層平面至少一處
(9) | 200W 水平吊架 (卡匣式) | 只 | 1 | 250 | 250 |  | 250 | 250 | 直式托架/1.5
(10) | 卡匣式連接片 | 片 | 23 | 150 | 3450 |  | 150 | 3450 | 直式托架/3*2+各式接頭*2+T型接頭*6+十字接頭*8
(11) | 卡匣式配電盤連接片 | 片 | 2 | 350 | 700 |  | 350 | 700 | 連接弱電箱或配電盤總數量*2
3 | 五金另件 | 式 | 1 | 1090 | 1090 |  | 1090 | 1090 | 設備*3%
4 | 電纜架拉線導線 | 片 | 1 | 16000 | 16000 |  | 16000 | 16000 | 100M=16000, 300M=145000
5 | 工資 | 式 | 1 | 250 | 250 |  | 250 | 250 | 直式托架*250
6 | 運雜費 | 式 | 1 | 537 | 537 |  | 537 | 537 | 設備*3%
1 | TRAY無滾輪式 | [5 empty] | 0 | 0
1 | 鋁製電纜架工程2.0t 高度:100H 表面:陽極處理 材質:鋁合金6063-T5 t=2.0t 荷重:通過 CNS 13303-C4466 1.5C級 橫桿間距:250mm(一支3米12支橫桿) |  |  |  |  | 利築 超強 永明富或同等品 |  | 0 | 非滾輪式TRAY
(1) | 200W 直式托架 | 米 | 1 | 539 | 539 |  | 539 | 539
(2) | 200W 90度平彎接頭 | 組 | 1 | 1078 | 1078 |  | 1078 | 1078
(3) | 200W 上升接頭 | 組 | 1 | 4165 | 4165 |  | 4165 | 4165
(4) | 200W 下降接頭 | 組 | 1 | 4165 | 4165 |  | 4165 | 4165
(5) | 200W 水平T型接頭 | 組 | 1 | 1458 | 1458 |  | 1458 | 1458
(6) | 200W 水平十型接頭 | 組 | 1 | 7462 | 7462 |  | 7462 | 7462
(7) | 200W 末端封板 | 片 | 1 | 250 | 250 |  | 250 | 250
(8) | 連接片 | 片 | 19 | 50 | 950 |  | 50 | 950 | 直式托架/3*2+各式接頭*2+T型接頭*4+十字接頭*6
(9) | 接地銅片 | 片 | 10 | 40 | 400 |  | 40 | 400 | 連接片/2
(10) | 不鏽鋼固定片(不含全牙螺桿及固定支架) | 片 | 1 | 25 | 25 |  | 25 | 25 | 直式托架/1.5*2 |  | 刪除(不含全牙螺桿及固定支架)，並提高另件金額
(11) | 馬車螺絲(SUS) | 只 | 76 | 6 | 456 |  | 6 | 456 | 連接片*4
3 | 五金另件(含吊支架) | 式 | 1 | 615 | 615 |  | 615 | 615 |  |  | 增加(含吊支架)
4 | 工資 | 式 | 1 | 250 | 250 |  | 250 | 250
5 | 運雜費 | 式 | 1 | 500 | 500 |  | 500 | 500
1 | DUCT 密閉吊掛式 970429中正國小 |  |  |  |  | DUCT:(20*10) | 0 | 0
1 | 鋁製線槽2.0t (附蓋板1.6t) 高度：100H 表面處理:陽極處理 |  |  |  |  | 利築 超強 台正或同等品 |  | 0
(1) | 200W 直式線槽 | 米 | 1 | 1160 | 1160 |  | 1160 | 1160
(2) | 200W 90度平彎接頭 | 組 | 1 | 2320 | 2320 |  | 2320 | 2320
(3) | 200W 水平T型接頭 | 組 | 1 | 2900 | 2900 |  | 2900 | 2900
(4) | 200W 水平十型接頭 | 組 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0
(5) | 200W 末端封板 | 片 | 1 | 260 | 260 |  | 260 | 260
(6) | 200W 鋁預力槽(含全牙螺桿) | 支 | 1 | 320 | 320 |  | 320 | 320 | 直式托架/1.5 |  | 線槽吊架
(7) | 拉線保護條 | M | 1 | 150 | 150 |  | 150 | 150 | 直式托架/3*線槽寬度/1000 |  | 保護線不被連接空隙刮損
(8) | 連接片 | 片 | 13 | 80 | 1040 |  | 80 | 1040 | 直式托架/3*2+ L*2+ T*4+ 十*6
(9) | 馬車螺絲 | 只 | 52 | 7 | 364 |  | 7 | 364 | 連接片*4
(10) | 接地銅片 | 片 | 7 | 40 | 280 |  | 40 | 280 | 連接片/2
(11) | 不鏽鋼固定勾 (含全牙螺桿及固定支架) | 片 | 1 | 50 | 50 |  | 50 | 50 | 直式托架/1.5*2 |  | 線槽吊具
(12) | 不鏽鋼蓋板夾 | 片 | 19 | 80 | 1520 |  | 80 | 1520 | 直式托架/3*4+ L*4+ T*6+ 十*8
2 | 五金另件 | 式 | 1 | 311 | 311 |  | 311 | 311 | 上述總價*3%
3 | 工資 | 式 | 1 | 250 | 250 |  | 250 | 250 | 直式托架*250
4 | 運雜費 | 式 | 1 | 500 | 500 |  | 500 | 500 | 上述總價+五金另件總價*1%
1 | DUCT 高架地板下 970724建新國小 |  |  |  |  | DUCT:(20*5) | 0 | 0
1 | 鋁製線槽1.6t(附蓋板1.6t) 高度：50H 表面處理:陽極處理 |  |  |  |  | 利築 超強 台正或同等品 |  | 0
(1) | 200W 直式線槽 | 米 | 22 | 1160 | 25520 |  | 1160 | 25520
(2) | 200W 90度平彎接頭 | 組 | 1 | 2320 | 2320 |  | 2320 | 2320
(3) | 200W 水平T型接頭 | 組 | 1 | 2900 | 2900 |  | 2900 | 2900
(4) | 200W*50H 末端封板 | 只 | 2 | 250 | 500 |  | 250 | 500
(5) | 200W*50H 整組型連接片 | 片 | 21 | 100 | 2100 |  | 100 | 2100 | 直式托架/3*2+ L*2+ T*4+ 十*6
(6) | 200W*50H 不鏽鋼馬蹄型吊束 | 只 | 15 | 320 | 4800 |  | 320 | 4800 | 直式托架/1.5
(7) | 馬車螺絲 | 只 | 336 | 6 | 2016 |  | 6 | 2016 | 直式托架/3*4+ L*4+ T*6+ 十*8
(8) | 接地銅片 | 片 | 11 | 40 | 440 |  | 40 | 440 | (整組型)連接片*16
2 | 五金另件 | 式 | 1 | 1218 | 1218 |  | 1218 | 1218 | 直式托架*250
3 | 工資 | 式 | 1 | 5500 | 5500 |  | 5500 | 5500 | 上述總價+五金另件總價*1%
4 | 運雜費 | 式 | 1 | 500 | 500 |  | 500 | 500
| 小 計 |  |  |  | 135758 |  |  | 0
0
六 | 電話系統設備工程 | [6 empty] | 0
1 | MDF架 (單側) | 組 | 1 | 5000 | 5000 | 符合電信局規定 | 5000 | 5000
1 | MDF架 (雙側) | 組 | 1 | 7000 | 7000 | 符合電信局規定 | 7000 | 7000
2 | 0.5-4P-PE-PVC | M | 1 | 10 | 10 | 太平洋 華新 華榮或同等品 | 10 | 10
2 | 0.5-10P-PE-PVC | M | 1 | 24 | 24 | 太平洋 華新 華榮或同等品 | 24 | 24
2 | 0.5-20P-PE-PVC | M | 1 | 42 | 42 | 太平洋 華新 華榮或同等品 | 42 | 42
2 | 0.5-30P-PE-PVC | M | 1 | 52 | 52 | 太平洋 華新 華榮或同等品 | 52 | 52
2 | 0.5-50P-PE-PVC | M | 1 | 88 | 88 | 太平洋 華新 華榮或同等品 | 88 | 88
2 | 0.5-100P-PE-PVC | M | 1 | 150 | 150 | 太平洋 華新 華榮或同等品 | 150 | 150
2 | 0.5-200P-PE-PVC | M | 1 | 273 | 273 | 太平洋 華新 華榮或同等品 | 273 | 273
2 | 0.5-300P-PE-PVC | M | 1 | 528 | 528 | 太平洋 華新 華榮或同等品 | 528 | 528
2 | 0.5-400P-PE-PVC | M | 1 | 764 | 764 | 太平洋 華新 華榮或同等品 | 764 | 764
3 | 0.5-10P-FS-JF | M | 1 | 73 | 73 | 太平洋 華新 華榮或同等品 | 73 | 73
3 | 0.5-20P-FS-JF | M | 1 | 100 | 100 | 太平洋 華新 華榮或同等品 | 100 | 100
3 | 0.5-30P-FS-JF | M | 1 | 127 | 127 | 太平洋 華新 華榮或同等品 | 127 | 127
3 | 0.5-50P-FS-JF | M | 1 | 182 | 182 | 太平洋 華新 華榮或同等品 | 182 | 182
3 | 0.5-100P-FS-JF | M | 1 | 309 | 309 | 太平洋 華新 華榮或同等品 | 309 | 309
3 | 0.5-200P-FS-JF | M | 1 | 601 | 601 | 太平洋 華新 華榮或同等品 | 601 | 601
3 | 0.5-300P-FS-JF | M | 1 | 819 | 819 | 太平洋 華新 華榮或同等品 | 819 | 819
3 | 0.5-400P-FS-JF | M | 1 | 1092 | 1092 | 太平洋 華新 華榮或同等品 | 1092 | 1092
4 | 配線另料及五金損耗 | 式 | 1 | 785 | 785 |  | 785 | 785 | 線材*15%
5 | 配線工資 | 工 | 1 | 2000 | 2000 |  | 2000 | 2000
6 | 系統安裝測試及調整 | 式 | 1 | 2000 | 2000 |  | 2000 | 2000 | 至少2工*天數
7 | 數位超融合式IP交換機 內建式LCR自動路由, 可支援VOIP PC Phone /CTI整合 及ISDN PRI E1/T1 BRI等, 採數位方式TDM/PCM處理 |  |  |  |  | 詳圖說規範 |  | 0
(1) | 主機櫃：可容納320Port之分機容量 (含電源+單機主控卡+多功能卡) | 套 | 1 | 215000 | 215000 | 詳圖說規範 | 215000 | 215000 | 須註明"可容納xxxPort之分機容量"
(2) | 4路類比外線卡 | 片 | 4 | 7200 | 28800 | 詳圖說規範 | 7200 | 28800
(3) | 8路數位內線卡 | 片 | 1 | 7050 | 7050 | 詳圖說規範 | 7050 | 7050
(4) | 8路類比內線卡 | 片 | 4 | 11520 | 46080 | 詳圖說規範 | 11520 | 46080
(5) | 主管型顯示數位話機 | 台 | 2 | 3660 | 7320 | 詳圖說規範 | 3660 | 7320
(6) | 標準型類比單機 | 台 | 30 | 1160 | 34800 | 詳圖說規範 | 1160 | 34800
(7) | 自動總機&語音信箱介面卡 | 片 | 1 | 22400 | 22400 | 詳圖說規範 | 22400 | 22400 | 內建在主機內
(8) | 來電顯示介面卡 | 片 | 1 | 4500 | 4500 | 詳圖說規範 | 4500 | 4500
(9) | 機架式電源避雷器 | 台 | 1 | 15000 | 15000 | 詳圖說規範 | 15000 | 15000 | 放在機櫃外之一台設備
(10) | UPS不斷電設備 | 台 | 1 | 25500 | 25500 | 詳圖說規範 | 25500 | 25500
8 | 主機系統架設 (含避雷彈器及複合式端子組) | 式 | 1 | 25000 | 25000 |  | 25000 | 25000
9 | 系統軟體設定 | 式 | 1 | 6000 | 6000 |  | 6000 | 6000
10 | 器材安裝測試調整工資 | 式 | 1 | 2000 | 2000 |  | 2000 | 2000 | 器材*10%
11 | 運雜費 | 式 | 1 | 601 | 601 |  | 601 | 601 | 設備*3%
| 小 計 |  |  |  | 462070 |  |  | 0
0
七 | 電視視訊系統設備工程 | [6 empty] | 0
1 | 壁內整合器 含單孔蓋板 | 個 | 1 | 100 | 100 | 廣佑 大通 國際或同等品 | 100 | 100
1 | 混合放大器 | 個 | 1 | 3500 | 3500 | 廣佑 大通 國際或同等品 | 3500 | 3500
1 | 二路分歧器 | 個 | 1 | 140 | 140 | 廣佑 大通 國際或同等品 | 140 | 140
1 | 四路分歧器 | 個 | 1 | 180 | 180 | 廣佑 大通 國際或同等品 | 180 | 180
1 | 二路分配器 | 個 | 1 | 120 | 120 | 廣佑 大通 國際或同等品 | 120 | 120
1 | 四路分配器 | 個 | 1 | 160 | 160 | 廣佑 大通 國際或同等品 | 160 | 160
2 | 5C2V 同軸電纜 (128編) | M | 1 | 23 | 23 | 太平洋 華新 華榮或同等品 | 23 | 23 | 980416修正預算
2 | 7C2V 同軸電纜 (128編) | M | 1 | 37 | 37 | 太平洋 華新 華榮或同等品 | 37 | 37 | 980416修正預算
2 | 5CFB 同軸電纜 (128編) | M | 1 | 16 | 16 | 太平洋 華新 華榮或同等品 | 16 | 16 | 980416修正預算
2 | 7CFB 同軸電纜 (128編) | M | 1 | 25 | 25 | 太平洋 華新 華榮或同等品 | 25 | 25 | 980416修正預算
3 | 配線另料及五金損耗 | 式 | 1 | 15 | 15 |  | 15 | 15
4 | 配線工資 | 工 | 1 | 2000 | 2000 |  | 2000 | 2000
5 | 系統按裝測試及調整 | 式 | 1 | 3000 | 3000 |  | 3000 | 3000 | 壁內整合器*0.5+放大器及分歧器及分配器*2/8小時工時*2000元
6 | 數位電視不鏽鋼十四列天線 | 台 | 1 | 2500 | 2500 |  | 2500 | 2500
7 | 2M高不鏽鋼固定架 | 支 | 1 | 3500 | 3500 |  | 3500 | 3500
8 | 避雷保安器 | 個 | 1 | 600 | 600 |  | 600 | 600
9 | 數位電視前級放大器(含供電器) | 台 | 1 | 3500 | 3500 |  | 3500 | 3500
10 | 數位電視 十六頻道 分配主機(機櫃型) | 台 | 1 | 8000 | 8000 |  | 8000 | 8000
11 | 數位電視 十六頻道 混合主機(機櫃型) | 台 | 1 | 8000 | 8000 |  | 8000 | 8000
12 | 數位電視 頻道設定主機(機櫃型) | 台 | 1 | 16000 | 16000 |  | 16000 | 16000
13 | 數位電視 信號處理主機(機櫃型) | 台 | 1 | 9000 | 9000 |  | 9000 | 9000
14 | 可調式AV調變主機(機櫃型) | 台 | 1 | 9000 | 9000 |  | 9000 | 9000
15 | 有線 / 數位電視專用寬頻放大器 | 台 | 1 | 6000 | 6000 |  | 6000 | 6000
16 | 19" 國際標準主機櫃 | 個 | 1 | 30000 | 30000 |  | 30000 | 30000
17 | 器材設備組裝及測試費用 | 式 | 1 | 1000 | 1000 |  | 1000 | 1000 | 器材*10%
18 | 運雜費 | 式 | 1 | 500 | 500 |  | 500 | 500 | 設備*3%
| 小 計 |  |  |  | 106916 |  |  | 0
0
八 | 資訊網路系統設備工程 | [6 empty] | 0
1 | Cat.5E 資訊插座 | 組 | 1 | 132 | 132 | 詳圖說規範 | 132 | 132
1 | Cat.6 資訊插座 | 組 | 1 | 160 | 160 | 詳圖說規範 | 160 | 160
1 | Cat.5E 訊號線 | M | 1 | 7 | 7 | 詳圖說規範 | 7 | 7 | 980416修正預算
1 | Cat.6 訊號線 | M | 1 | 17 | 17 | 詳圖說規範 | 17 | 17 | 980416修正預算
1 | 4C 單模光纖 | M | 1 | 120 | 120 | 詳圖說規範 | 120 | 120
1 | 4C 多模光纖 | M | 1 | 180 | 180 | 詳圖說規範 | 180 | 180
1 | 6C 多模光纖 | M | 1 | 150 | 150 | 詳圖說規範 | 150 | 150
1 | 8C 單模光纖 | M | 1 | 112 | 112 | 詳圖說規範 | 112 | 112
1 | 12C 單模光纖 | M | 1 | 238 | 238 | 詳圖說規範 | 238 | 238
1 | 12C 多模光纖 (附鋼索) | M | 1 | 170 | 170 | 詳圖說規範 | 170 | 170
2 | 配線另料及五金損耗 | 式 | 1 | 49 | 49 |  | 49 | 49
3 | 配線工資 | 工 | 1 | 2000 | 2000 |  | 2000 | 2000
4 | 無線網路收發器 | 台 | 1 | 4350 | 4350 | 詳圖說規範 | 4350 | 4350 | 無線網路收發器應計入資訊插座內
5 | 伺服主機 | 台 | 1 | 225000 | 225000 | 詳圖說規範 | 225000 | 225000
6 | 網路安全防火牆 | 套 | 1 | 688000 | 688000 | 詳圖說規範 | 688000 | 688000
7 | 3KVA不斷電系統 | 台 | 1 | 45000 | 45000 | 詳圖說規範 | 45000 | 45000
8 | 24埠L3高速骨幹網路乙太交換器 | 組 | 1 | 62000 | 62000 | 詳圖說規範 | 62000 | 62000
9 | 24埠L2智慧型高速乙太網路交換器 | 台 | 7 | 46800 | 327600 | 詳圖說規範 | 46800 | 327600
10 | 光纖設備佈放方式 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 光纖總條數
10 | 光纖收容箱 | 只 | 1 | 8000 | 8000 |  | 8000 | 8000 | 光纖總條數
10 | 光纖轉換模組 | 只 | 1 | 45000 | 45000 |  | 45000 | 45000 | 2C光纖用一組
10 | 光纖跳接線 | 條 | 1 | 1520 | 1520 |  | 1520 | 1520 | 光纖轉換模組*1
10 | 光纖熔接工程 | 點 | 2 | 3600 | 7200 |  | 3600 | 7200 | 光纖跳接線*2
10 | 跳線架及跳線面板(PATCH PANLE) | 組 | 1 | 4500 | 4500 |  | 4500 | 4500 | 光纖收容箱*1
11 | 標準機櫃(含散熱風扇及電源組) | 只 | 1 | 30000 | 30000 |  | 30000 | 30000
12 | 壁掛機櫃(含散熱風扇及電源組) | 只 | 2 | 15000 | 30000 |  | 15000 | 30000
13 | 器材安裝測試調整工資 | 式 | 1 | 60000 | 60000 |  | 60000 | 60000
14 | 連接既有資訊網路設備 | 式 | 1 | 40000 | 40000 |  | 40000 | 40000
15 | 運雜費 | 式 | 1 | 500 | 500 |  | 500 | 500 | 設備*3%
| 小 計 |  |  |  | 1582005 |  |  | 0
0
九 | 監視系統設備工程 | [6 empty] | 0
1 | 5C2V 同軸電纜 (128編) | M | 1 | 23 | 23 | 太平洋 華新 華榮或同等品 | 23 | 23 |  | 有96編,128編,168編 編數越大隔離效果越好 價格也越貴
1 | PVC 600V電線 1.6mm*2C | M | 1 | 26 | 26 | 太平洋 華新 華榮或同等品 | 26 | 26
1 | 5CFB 同軸電纜 (128編) | M | 1 | 33 | 33 | 太平洋 華新 華榮或同等品 | 33 | 33 |  | 有96編,128編,168編 編數越大隔離效果越好 價格也越貴
1 | PVC 600V電線 2.0mm*2C | M | 1 | 30 | 30 | 太平洋 華新 華榮或同等品 | 30 | 30
1 | 5CFV 同軸電纜 (128編) | M | 1 | 15 | 15 | 太平洋 華新 華榮或同等品 | 15 | 15 | 電梯監視專用
1 | 電梯視訊線 RG-58Au | M | 1 | 15 | 15 | 太平洋 華新 華榮或同等品 | 15 | 15 | 電梯監視專用
1 | AWG24*4C 屏蔽隔離控制線 | M | 1 | 17 | 17 |  | 17 | 17 | 室外壁掛式全功能彩色球型攝影機用
2 | 配線另料及五金損耗 | 式 | 1 | 21 | 21 |  | 21 | 21
3 | 配線工資 | 工 | 1 | 2000 | 2000 |  | 2000 | 2000
4 | 固定式半球型彩色攝影機 | 組 | 1 | 3300 | 3300 | 詳圖說規範 | 3300 | 3300
5 | 室內型紅外線彩色攝影機組 | 組 | 1 | 9250 | 9250 | 詳圖說規範 | 9250 | 9250
6 | 室外型紅外線彩色攝影機組 | 組 | 1 | 13000 | 13000 | 詳圖說規範 | 13000 | 13000
7 | 室外壁掛式全功能彩色球型攝影機 | 組 | 1 |  |  | 詳圖說規範 |  | 0
(1) | ABS球罩 | 只 | 1 | 16500 | 16500 |  | 16500 | 16500
(2) | 防破壞金屬背罩 | 只 | 1 | 53500 | 53500 |  | 53500 | 53500
(3) | 攝影機模組 | 組 | 1 | 83000 | 83000 |  | 83000 | 83000
(4) | 機膽(含解碼器、控制機板、電源機板) | 組 | 1 | 45600 | 45600 |  | 45600 | 45600
(5) | 風扇及加熱器 | 組 | 1 | 3600 | 3600 |  | 3600 | 3600
(6) | 壁掛架 | 組 | 1 | 3200 | 3200 |  | 3200 | 3200
(7) | 電源供應器 | 組 | 1 | 1800 | 1800 |  | 1800 | 1800
8 | 16頻道數位監控錄影主機 | 台 | 2 | 121000 | 242000 | 詳圖說規範 | 121000 | 242000
9 | 中央控制監看軟體 | 套 | 1 | 50000 | 50000 | 詳圖說規範 | 50000 | 50000
10 | 遠端監控軟體 | 套 | 1 | 25000 | 25000 | 詳圖說規範 | 25000 | 25000
11 | 19吋LCD監視器 | 台 | 2 | 16000 | 32000 | 詳圖說規範 | 16000 | 32000
12 | 250G硬碟 | 顆 | 4 | 5600 | 22400 |  | 5600 | 22400
13 | 標準機櫃 (含散熱風扇及電源組) | 只 | 1 | 30000 | 30000 |  | 30000 | 30000
14 | 機櫃器材設備組裝及測試費用 | 式 | 1 | 30000 | 30000 |  | 30000 | 30000
15 | 運雜費 | 式 | 1 | 500 | 500 |  | 500 | 500
| 小 計 |  |  |  | 666830 |  |  | 0
0
十 | 緊急求救暨門禁防盜監控系統設備工程 | [6 empty] | 0
1 | 非系統型 971002 | [5 empty] | 0 | 0
1 | AWG24-4/C隔離控制電纜 | 米 | 1 | 24 | 24 |  | 24 | 24 | 押扣用 |  | 大山 伸泰 銓太或同等品
2 | 配線另料及五金損耗 | 式 | 1 | 4 | 4 |  | 4 | 4
3 | 配線工資 | 工 | 1 | 2000 | 2000 |  | 2000 | 2000
4 | 直流電源供應器 | 台 | 1 | 6300 | 6300 | 詳圖說規範 | 6300 | 6300 | 常用
4 | 直流電源供應器 | 台 | 1 | 4000 | 4000 | 詳圖說規範 | 4000 | 4000 | 最便宜
5 | 緊急壓扣警鈴 | 只 | 1 | 600 | 600 | 詳圖說規範 | 600 | 600
6 | 緊急呼救壓扣 | 只 | 18 | 250 | 4500 | 詳圖說規範 | 250 | 4500
7 | 器材安裝測試調整工資 | 套 | 1 | 2100 | 2100 |  | 2100 | 2100
8 | 運雜費 | 式 | 1 | 61 | 61 |  | 61 | 61
2 | 主機系統型 971002 | [5 empty] | 0 | 0
1 | AWG22-8/C隔離控制電纜 | 米 | 1 | 64 | 64 |  | 64 | 64 | 押扣用 |  | 大山 伸泰 銓太或同等品
2 | AWG24-4/C隔離控制電纜 | 米 | 1 | 32 | 32 |  | 32 | 32 | 押扣用 |  | 大山 伸泰 銓太或同等品
3 | AWG24-8/C隔離控制電纜 | 米 | 1 | 48 | 48 |  | 48 | 48 |  |  | 大山 伸泰 銓太或同等品
4 | 配線另料及五金損耗 | 式 | 1 | 22 | 22 |  | 22 | 22
5 | 配線工資 | 工 | 1 | 2000 | 2000 |  | 2000 | 2000
6 | 監控電腦 | 組 | 2 | 57200 | 114400 | 詳圖說規範 | 57200 | 114400
7 | 監控系統軟體編輯及測試 | 套 | 1 | 120000 | 120000 | 詳圖說規範 | 120000 | 120000
8 | 3KVA不斷電系統 | 台 | 2 | 45000 | 90000 | 詳圖說規範 | 45000 | 90000
9 | 通訊介面器 | 台 | 1 | 90000 | 90000 | 詳圖說規範 | 90000 | 90000
10 | 數位輸出控制器 | 台 | 4 | 30000 | 120000 | 詳圖說規範 | 30000 | 120000
11 | 數位輸入控制器 | 台 | 4 | 11000 | 44000 | 詳圖說規範 | 11000 | 44000
12 | RS-485接線端子排 | 組 | 4 | 2500 | 10000 | 詳圖說規範 | 2500 | 10000
13 | 直流電源供應器 | 台 | 4 | 6300 | 25200 | 詳圖說規範 | 6300 | 25200
14 | 緊急呼救壓扣 | 只 | 88 | 260 | 22880 | 詳圖說規範 | 260 | 22880
15 | 緊急壓扣警鈴 | 只 | 9 | 480 | 4320 | 詳圖說規範 | 480 | 4320
14 | 自動報警主機 | 台 | 1 | 10800 | 10800 | 詳圖說規範 | 10800 | 10800
17 | 感應式門禁讀卡機 | 台 | 1 | 14000 | 14000 | 詳圖說規範 | 14000 | 14000
18 | 感應卡 | 只 | 1 | 90 | 90 | 詳圖說規範 | 90 | 90
19 | 陽極電鎖 | 組 | 1 | 4800 | 4800 | 詳圖說規範 | 4800 | 4800
20 | 開門按鈕 | 只 | 1 | 400 | 400 | 詳圖說規範 | 400 | 400
16 | 標準機櫃(含散熱風扇及電源組) | 只 | 1 | 25000 | 25000 |  | 25000 | 25000
17 | 器材安裝測試調整工資 | 套 | 1 | 25000 | 25000 |  | 25000 | 25000
18 | 運雜費 | 式 | 1 | 500 | 500 |  | 500 | 500
| 小 計 |  |  |  | 743145 |  |  | 0
0
十一 | 車道管制系統設備工程 | [6 empty] | 0
1 | 柵欄機 | 台 | 1 | 50000 | 50000 |  | 50000 | 50000
2 | 連線控制器(含遙控器) | 套 | 1 | 60000 | 60000 |  | 60000 | 60000
3 | 紅色警示燈 | 組 | 2 | 3000 | 6000 |  | 3000 | 6000
4 | 反射鏡 | 面 | 2 | 6900 | 13800 |  | 6900 | 13800
5 | 對照式紅外線感應器 | 組 | 4 | 8500 | 34000 |  | 8500 | 34000
6 | 水泥基礎座 | 式 | 1 | 6000 | 6000 |  | 6000 | 6000
7 | 安裝另料 | 式 | 1 | 17000 | 17000 |  | 17000 | 17000
8 | 管線施工 | 式 | 1 | 25000 | 25000 |  | 25000 | 25000
9 | 器材安裝測試調整工資 | 式 | 1 | 34000 | 34000 |  | 34000 | 34000 | 器材*10%
10 | 運雜費 | 式 | 1 | 5604 | 5604 |  | 5604 | 5604 | 設備*3%
| 小 計 |  |  |  | 251404 |  |  | 0
0
十二 | 教室教學系統設備(共24間) | [6 empty] | 0
1 | 專業喇叭線 | 米 | 1 | 36 | 36 |  | 36 | 36
2 | 專業麥克風線 | 米 | 1 | 18 | 18 |  | 18 | 18
3 | RGB影像訊號線 | 米 | 1 | 150 | 150 |  | 150 | 150
4 | 配線另料及五金損耗 | 式 | 1 | 31 | 31 |  | 31 | 31
5 | 配線工資 | 工 | 1 | 2000 | 2000 |  | 2000 | 2000
6 | 單槍投影機 2600ANSI | 台 | 1 | 75900 | 75900 | 詳圖說規範 | 75900 | 75900
7 | 投影機固定支架 | 組 | 1 | 3000 | 3000 |  | 3000 | 3000
8 | 90"電動銀幕 | 幅 | 1 | 14500 | 14500 | 詳圖說規範 | 14500 | 14500
9 | 壁掛箱型單喇叭(內含教學擴大機組) | 組 | 1 | 4250 | 4250 | 詳圖說規範 | 4250 | 4250 | 只要為有線麥克風應含嵌壁式收容箱(預算約增1000元)
10 | 壁掛箱型單喇叭 | 組 | 1 | 1040 | 1040 | 詳圖說規範 | 1040 | 1040
11 | 前級教學面板 | 只 | 1 | 600 | 600 | 詳圖說規範 | 600 | 600
12 | 手握式有線麥克風(含嵌壁式收容箱) | 組 | 1 | 2500 | 2500 | 詳圖說規範 | 2500 | 2500
13 | 多媒體接線面板 | 付 | 1 | 800 | 800 |  | 800 | 800
14 | 器材設備組裝及測試費用 | 間 | 1 | 1500 | 1500 |  | 1500 | 1500
| 小 計 |  |  |  | 106325 |  |  | 0
0
十三 | 全校分區定址廣播設備工程 | [6 empty] | 0
1 | 專業喇叭線 | 米 | 1 | 36 | 36 |  | 36 | 36
2 | 專業麥克風線 | 米 | 1 | 18 | 18 |  | 18 | 18
3 | 業務廣播7C主幹線 (0.75mm*5/C控制線+0.32mm*2/C訊號線) | 米 | 1 | 36 | 36 |  | 36 | 36
4 | 配線另料及五金損耗 | 式 | 1 | 14 | 14 |  | 14 | 14
5 | 配線工資 | 工 | 1 | 2000 | 2000 |  | 2000 | 2000
6 | 壁掛箱型單喇叭 | 組 | 1 | 1040 | 1040 | 詳圖說規範 | 1040 | 1040
7 | 音量控制器 | 組 | 1 | 600 | 600 | 詳圖說規範 | 600 | 600
8 | 戶外號角喇叭 | 組 | 1 | 3000 | 3000 | 詳圖說規範 | 3000 | 3000
9 | 既有管路疏通處理費用 | 式 | 1 | 35000 | 35000 |  | 35000 | 35000
10 | 喇叭設備安裝費用 | 式 | 1 | 60000 | 60000 |  | 60000 | 60000
11 | 桌上型麥克風廣播站 | 台 | 1 | 6000 | 6000 | 詳圖說規範 | 6000 | 6000
12 | 專業多功能播放機 | 台 | 1 | 62500 | 62500 | 詳圖說規範 | 62500 | 62500
13 | 圖形化管理主機+ 自動定時定點音樂播放軟體 | 組 | 1 | 140000 | 140000 | 詳圖說規範 | 140000 | 140000
14 | 3KVA不斷電系統 | 台 | 1 | 45000 | 45000 | 詳圖說規範 | 45000 | 45000
15 | 數位多功能雙向廣播控制主機 | 台 | 1 | 130000 | 130000 | 詳圖說規範 | 130000 | 130000
16 | 多功能廣播控制擴充機 | 台 | 1 | 100000 | 100000 | 詳圖說規範 | 100000 | 100000
17 | 400W 功率擴大機 | 台 | 1 | 28000 | 28000 | 詳圖說規範 | 28000 | 28000
18 | 多功能控制解碼器 | 只 | 1 | 2400 | 2400 | 詳圖說規範 | 2400 | 2400
19 | 信號中繼放大保護器 | 只 | 1 | 3000 | 3000 | 詳圖說規範 | 3000 | 3000
20 | 標準機櫃(含散熱風扇及電源組) | 組 | 1 | 35000 | 35000 |  | 35000 | 35000
21 | 機櫃器材設備組裝及測試費用 | 式 | 1 | 30000 | 30000 |  | 30000 | 30000
22 | 連接既有校舍廣播系統 | 式 | 1 | 10000 | 10000 |  | 10000 | 10000
| 小 計 |  |  |  | 693644 |  |  | 0
十四 | 會議室投影教學設備工程 | [6 empty] | 0
A | 小型會議室
1 | RGB影像訊號線 | 米 | 20 | 150 | 3000 |  | 150 | 3000
2 | PVC 2.0mm-2/C電源電纜 | 米 | 20 | 34 | 680 |  | 34 | 680
3 | 配線另料及五金損耗 | 式 | 1 | 552 | 552 |  | 552 | 552
4 | 配線工資 | 工 | 1 | 2000 | 2000 |  | 2000 | 2000
5 | 單槍投影機 2600ANSI | 台 | 1 | 76800 | 76800 | 詳圖說規範 | 76800 | 76800
6 | 投影機固定架 | 組 | 1 | 3000 | 3000 | 詳圖說規範 | 3000 | 3000
7 | 120"電動銀幕 | 幅 | 1 | 24200 | 24200 | 詳圖說規範 | 24200 | 24200
8 | 多媒體接線面板 | 付 | 1 | 800 | 800 |  | 800 | 800
9 | 器材設備組裝工資 | 式 | 1 | 2500 | 2500 |  | 2500 | 2500
B | 中型會議室 | [6 empty] | 0
1 | 專業喇叭線 | 米 | 100 | 20 | 2000 |  | 20 | 2000
2 | 專業麥克風線 | 米 | 20 | 30 | 600 |  | 30 | 600
3 | RGB影像訊號線 | 米 | 40 | 150 | 6000 |  | 150 | 6000
4 | 同軸電纜 5CFB | 米 | 20 | 26 | 520 |  | 26 | 520
5 | PVC 0.5mm-4/C控制電纜 | 米 | 40 | 24 | 960 |  | 24 | 960
6 | PVC 2.0mm-2/C電源電纜 | 米 | 40 | 34 | 1360 |  | 34 | 1360
7 | 配線另料及五金損耗 | 式 | 1 | 1716 | 1716 |  | 1716 | 1716
8 | 配線工資 | 工 | 2 | 2000 | 4000 |  | 2000 | 4000
9 | 麥克風插座 | 付 | 3 | 400 | 1200 |  | 400 | 1200
10 | 無線麥克風組 | 組 | 2 | 10600 | 21200 | 詳圖說規範 | 10600 | 21200
11 | DVD放影機 | 台 | 1 | 7400 | 7400 | 詳圖說規範 | 7400 | 7400
12 | 3500 ANSI 單槍投影機 | 台 | 1 | 107800 | 107800 | 詳圖說規範 | 107800 | 107800
13 | 投影機固定支架 | 組 | 1 | 3000 | 3000 |  | 3000 | 3000
14 | 120"電動銀幕 | 幅 | 1 | 22000 | 22000 | 詳圖說規範 | 22000 | 22000
15 | 多媒體控制主機 | 台 | 1 | 24000 | 24000 | 詳圖說規範 | 24000 | 24000
16 | 數位混音處理器 | 台 | 1 | 90000 | 90000 | 詳圖說規範 | 90000 | 90000
17 | 類比/數位輸入模組 | 組 | 2 | 6000 | 12000 | 詳圖說規範 | 6000 | 12000
18 | 類比/立體輸入模組 | 組 | 1 | 6000 | 6000 | 詳圖說規範 | 6000 | 6000
19 | 數位/類比輸出模組 | 組 | 2 | 9000 | 18000 | 詳圖說規範 | 9000 | 18000
20 | 數位功率放大器 | 台 | 2 | 81000 | 162000 | 詳圖說規範 | 81000 | 162000
21 | 二音路陣列式主喇叭 | 只 | 2 | 25000 | 50000 | 詳圖說規範 | 25000 | 50000
22 | 二音路輔助喇叭 | 只 | 4 | 8600 | 34400 | 詳圖說規範 | 8600 | 34400
23 | 喇叭吊組 | 式 | 1 | 15000 | 15000 |  | 15000 | 15000
24 | 多媒體接線面板 | 付 | 1 | 800 | 800 |  | 800 | 800
25 | 標準機櫃(含散熱風扇及電源組) | 只 | 1 | 30000 | 30000 |  | 30000 | 30000
26 | 機櫃器材設備組裝及測試費用 | 式 | 1 | 30000 | 30000 |  | 30000 | 30000
| 小 計 |  |  |  | 765488 |  |  | 0
0
十五 | 肆層視聽教室視聽音響系統設備 | [6 empty] | 0
1 | 專業喇叭線 | 米 | 160 | 20 | 3200 |  | 20 | 3200
2 | 專業麥克風線 | 米 | 50 | 30 | 1500 |  | 30 | 1500
3 | RGB影像訊號線 | 米 | 100 | 150 | 15000 |  | 150 | 15000
4 | 同軸電纜 5CFB | 米 | 100 | 26 | 2600 |  | 26 | 2600
5 | PVC 0.5mm-4/C控制電纜 | 米 | 40 | 24 | 960 |  | 24 | 960
6 | PVC 2.0mm-2/C電源電纜 | 米 | 60 | 34 | 2040 |  | 34 | 2040
7 | 配線另料及五金損耗 | 式 | 1 | 3795 | 3795 |  | 3795 | 3795
8 | 配線工資 | 工 | 4 | 2000 | 8000 |  | 2000 | 8000
9 | UHF 無線麥克風組 | 組 | 3 | 10600 | 31800 | 詳圖說規範 | 10600 | 31800
10 | 無線麥克風接收天線(含強波器) | 組 | 2 | 4300 | 8600 | 詳圖說規範 | 4300 | 8600
11 | 無線麥克風天線分配器 | 組 | 1 | 8000 | 8000 | 詳圖說規範 | 8000 | 8000
12 | 專業多功能播放機 | 台 | 1 | 62500 | 62500 | 詳圖說規範 | 62500 | 62500
13 | DVD放影機 | 台 | 1 | 7400 | 7400 | 詳圖說規範 | 7400 | 7400
14 | 影像訊號矩陣切換器 | 台 | 1 | 66000 | 66000 | 詳圖說規範 | 66000 | 66000
15 | 多媒體接線面板 | 只 | 2 | 800 | 1600 |  | 800 | 1600
16 | 4500 ANSI 單槍投影機 | 台 | 1 | 166000 | 166000 | 詳圖說規範 | 166000 | 166000
17 | 投影機昇降架 | 組 | 1 | 58800 | 58800 | 詳圖說規範 | 58800 | 58800
18 | 180"電動銀幕 | 幅 | 1 | 48000 | 48000 | 詳圖說規範 | 48000 | 48000
19 | 立體混音控制台 | 台 | 1 | 137000 | 137000 | 詳圖說規範 | 137000 | 137000
20 | 電源順序開關 | 台 | 1 | 37000 | 37000 | 詳圖說規範 | 37000 | 37000
21 | 微電腦自動控制主機 | 台 | 1 | 254000 | 254000 | 詳圖說規範 | 254000 | 254000
22 | 微電腦自動控制軟體編輯 | 式 | 1 | 25000 | 25000 | 詳圖說規範 | 25000 | 25000
23 | 無線收發控制器 | 台 | 1 | 59000 | 59000 | 詳圖說規範 | 59000 | 59000
24 | 全彩無線觸控螢幕 | 台 | 1 | 124000 | 124000 | 詳圖說規範 | 124000 | 124000
25 | 數位訊號處理器 | 台 | 1 | 69000 | 69000 | 詳圖說規範 | 69000 | 69000
26 | 四聲道模組式喇叭處理器 | 台 | 1 | 83000 | 83000 | 詳圖說規範 | 83000 | 83000
27 | 高功率立體擴大機 | 台 | 2 | 41000 | 82000 | 詳圖說規範 | 41000 | 82000
28 | 控制室主動式監聽喇叭 | 只 | 2 | 12000 | 24000 | 詳圖說規範 | 12000 | 24000
29 | 高效率陣列式主喇叭 | 只 | 2 | 94200 | 188400 | 詳圖說規範 | 94200 | 188400
30 | 高效率輔助喇叭 | 只 | 4 | 50200 | 200800 | 詳圖說規範 | 50200 | 200800
31 | 喇叭吊組 | 組 | 8 | 3500 | 28000 |  | 3500 | 28000
32 | 麥克風立架 | 支 | 2 | 5000 | 10000 |  | 5000 | 10000
33 | 標準機櫃(含散熱風扇及電源組) | 只 | 1 | 30000 | 30000 |  | 30000 | 30000
34 | 機櫃器材設備組裝工資 | 式 | 1 | 35000 | 35000 |  | 35000 | 35000
35 | 系統負載阻抗、頻率響應、 空間音響測試費用 | 式 | 1 | 50000 | 50000 | 須符合圖說規範所註明之 驗收整合測試說明 | 50000 | 50000
| 小 計 |  |  |  | 1931995 |  |  | 0
0
0
十六 | 四樓階梯教室影音設備工程 | [6 empty] | 0
1 | 視聽音響系統 | [6 empty] | 0
(1) | 專業喇叭線 | 米 | 1 | 52 | 52 | 詳圖說規範 | 52 | 52
(2) | 專業麥克風線 | 米 | 1 | 38 | 38 | 詳圖說規範 | 38 | 38
(3) | RGB影像訊號線 | 米 | 1 | 150 | 150 |  | 150 | 150
(4) | 同軸電纜 5C2V | 米 | 1 | 23 | 23 |  | 23 | 23
(5) | PVC電線 2.0㎜*2C | 米 | 1 | 30 | 30 |  | 30 | 30
(6) | 配線另料及五金損耗 | 式 | 1 | 44 | 44 |  | 44 | 44
(7) | 配線工資 | 工 | 1 | 2000 | 2000 |  | 2000 | 2000
(8) | 手握有線動圈式麥克風 | 支 | 1 | 2400 | 2400 | 詳圖說規範 | 2400 | 2400
(9) | UHF 無線麥克風組 | 組 | 1 | 10600 | 10600 | 詳圖說規範 | 10600 | 10600
(10) | 專業三音源機 | 台 | 1 | 18000 | 18000 | 詳圖說規範 | 18000 | 18000
(11) | DVD放影機 | 台 | 1 | 7400 | 7400 | 詳圖說規範 | 7400 | 7400
(12) | 單槍投影機 3000ANSI | 台 | 1 | 147000 | 147000 | 詳圖說規範 | 147000 | 147000
(13) | 120"電動銀幕 | 幅 | 1 | 22000 | 22000 | 詳圖說規範 | 22000 | 22000
(14) | 電源順序開關 | 台 | 1 | 37000 | 37000 | 詳圖說規範 | 37000 | 37000
(15) | 微電腦自動控制主機 | 台 | 1 | 96000 | 96000 | 詳圖說規範 | 96000 | 96000
(16) | 微電腦自動控制軟體編輯 | 式 | 1 | 40000 | 40000 | 詳圖說規範 | 40000 | 40000
(17) | 彩色無線觸控螢幕 | 台 | 1 | 90000 | 90000 | 詳圖說規範 | 90000 | 90000
(18) | 無線收發控制器 | 台 | 1 | 68000 | 68000 | 詳圖說規範 | 68000 | 68000
(19) | 立體混音機 | 台 | 1 | 45400 | 45400 | 詳圖說規範 | 45400 | 45400
(20) | 立體音頻分配器 | 台 | 1 | 62000 | 62000 | 詳圖說規範 | 62000 | 62000
(21) | 迴授偵測處理器 | 台 | 1 | 74600 | 74600 | 詳圖說規範 | 74600 | 74600
(22) | 三音路主喇叭 | 只 | 1 | 65800 | 65800 | 詳圖說規範 | 65800 | 65800
(23) | 二音路輔助喇叭 | 只 | 1 | 18000 | 18000 | 詳圖說規範 | 18000 | 18000
(24) | 控制室主動式監聽喇叭 | 只 | 1 | 14800 | 14800 | 詳圖說規範 | 14800 | 14800
(25) | 360Wx2 立體擴大機 | 台 | 1 | 27000 | 27000 | 詳圖說規範 | 27000 | 27000
(26) | 投影機固定架 | 組 | 1 | 6000 | 6000 |  | 6000 | 6000
(27) | 喇叭吊組 | 式 | 1 | 60000 | 60000 |  | 60000 | 60000
(28) | 麥克風插座 | 付 | 1 | 400 | 400 |  | 400 | 400
(29) | 麥克風立架 | 支 | 1 | 2000 | 2000 |  | 2000 | 2000
(30) | 標準機櫃(含散熱風扇及電源組) | 只 | 1 | 20000 | 20000 |  | 20000 | 20000
(31) | 機櫃器材設備組裝及測試費用 | 式 | 1 | 23000 | 23000 |  | 23000 | 23000
(32) | 系統負載阻抗、頻率響應、 空間音響測試費用 | 式 | 1 | 15000 | 15000 | 須符合圖說規範所註明之驗收整合測試說明 | 15000 | 15000
2 | 四樓階梯教室舞台燈光設備 | [6 empty] | 0
(1) | 500W石英泛光燈 | 盞 | 1 | 11200 | 11200 | 詳圖說規範 | 11200 | 11200
(2) | 12迴路調光前級 | 台 | 1 | 35200 | 35200 | 詳圖說規範 | 35200 | 35200
(3) | 12迴路調光後級 | 台 | 1 | 28800 | 28800 | 詳圖說規範 | 28800 | 28800
(4) | 機櫃 | 組 | 1 | 24000 | 24000 |  | 24000 | 24000
(5) | 燈具掛鉤.安全鍊 | 組 | 1 | 480 | 480 |  | 480 | 480
(6) | 3PIN插座 | 組 | 1 | 400 | 400 |  | 400 | 400
(7) | 線材 | 式 | 1 | 40000 | 40000 |  | 40000 | 40000
(8) | 五金另料 | 式 | 1 | 24000 | 24000 |  | 24000 | 24000
(9) | 施工費 | 式 | 1 | 48000 | 48000 |  | 48000 | 48000
3 | 四樓階梯教室舞台布幕設備 | [6 empty] | 0
(1) | 弧形固定式文字幕W1000cm×H90cm | 道 | 1 | 16400 | 16400 | 詳圖說規範 | 16400 | 16400
(2) | 弧形手拉對開背景幕W850cm×H450cm | 道 | 1 | 61040 | 61040 | 詳圖說規範 | 61040 | 61040
(3) | 固定式燈光架L=6米 | 道 | 1 | 12800 | 12800 |  | 12800 | 12800
(4) | 簡易鐵架 | 式 | 1 | 8000 | 8000 |  | 8000 | 8000
(5) | 布幕縫製工資 | 式 | 1 | 19200 | 19200 |  | 19200 | 19200
(6) | 五金另料 | 式 | 1 | 32000 | 32000 |  | 32000 | 32000
(7) | 施工費 | 式 | 1 | 64000 | 64000 |  | 64000 | 64000
| 小 計 |  |  |  | 1400257 |  |  | 0
0

## 標單
項次 | 名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 備註
工程空白標單
客戶名稱：財團法人南投縣私立南投仁愛之家
工程地點：南投市民族路617號
工程名稱：公費安養區電力改善工程
項次 | 名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 備註
甲 | 工程發包費
壹 | 電力設備工程
一 | 配電盤設備工程 | 式 | 1
二 | 管線設備工程 | 式 | 1
合計 甲.壹.一~二(直接工程費)
三 | 保險費(0.3%) | 式 | 1
四 | 職業安全衛生相關設施管理費(1%) | 式 | 1
五 | 品管文件製作與執行(1%) | 式 | 1
六 | 承包商管理費及利潤(約5%) | 式 | 1
合計 甲.壹.一~六
七 | 營業稅(5%) | 式 | 1
合計 甲(工程發包費)
總計
總計﹝含稅﹞共計新台幣： | [5 empty] | 元整 (大寫)
甲 | 工程發包費
壹 | 電力設備工程
一 | 配電盤設備工程
1 | PG PANEL(屋外壁掛型) |  |  |  |  | 行政大樓
(1) | CASE：2.0mm 粉體烤漆(依現場需求製作) SGHC | 盤 | 1 |  |  | 專業廠
(2) | NFB 3P 250AF 250AT 15KA 220V | 只 | 1 |  |  | 符合CNS
(3) | NFB 3P 225AF 150AT 15KA 220V | 只 | 1 |  |  | 符合CNS
(4) | NFB 3P 100AF 100AT 15KA 220V | 只 | 1 |  |  | 符合CNS
(5) | NFB 3P 100AF 75AT 15KA 220V | 只 | 1 |  |  | 符合CNS
(6) | NFB 3P 50AF 50AT 15KA 220V | 只 | 2 |  |  | 符合CNS
(7) | NFB 2P 50AF 40AT 15KA 220V | 只 | 2 |  |  | 符合CNS
(8) | 銅排&銅排固定架 | 盤 | 1
(9) | 銘牌及零料 | 盤 | 1
(10) | 原廠裝配工資 | 盤 | 1
(11) | TRG,3φ30KVA 220V/208-120V 油式壁掛(含相關固定件) | 組 | 1 |  |  | 專業廠
2 | LG PANEL(屋外壁掛型) |  |  |  |  | 行政大樓
(1) | CASE：2.0mm 粉體烤漆(依現場需求製作) SGHC | 盤 | 1 |  |  | 專業廠
(2) | NFB 3P 100AF 100AT 10KA 208V | 只 | 1 |  |  | 符合CNS
(3) | NFB 3P 50AF 50AT 10KA 208V | 只 | 2 |  |  | 符合CNS
(4) | NFB 3P 50AF 20AT 10KA 208V | 只 | 1 |  |  | 符合CNS
(5) | NFB 1P 50AF 20AT 10KA 120V | 只 | 2 |  |  | 符合CNS
(6) | ELCB 1P 50AF 20AT 10KA 120V 30mA 0.1sec | 只 | 1 |  |  | 符合CNS
(7) | 銅排&銅排固定架 | 盤 | 1
(8) | 銘牌及零料 | 盤 | 1
(9) | 原廠裝配工資 | 盤 | 1
3 | PH PANEL(屋外壁掛型) |  |  |  |  | 公費安養區
(1) | CASE：2.0mm 粉體烤漆(依現場需求製作) SGHC | 盤 | 1 |  |  | 專業廠
(2) | NFB 3P 225AF 150AT 10KA 220V | 只 | 1 |  |  | 符合CNS
(3) | NFB 3P 100AF 100AT 10KA 220V | 只 | 1 |  |  | 符合CNS
(4) | NFB 3P 100AF 75AT 10KA 220V | 只 | 1 |  |  | 符合CNS
(5) | NFB 3P 50AF 50AT 10KA 220V | 只 | 1 |  |  | 符合CNS
(6) | NFB 3P 50AF 20AT 10KA 220V | 只 | 2 |  |  | 符合CNS
(7) | NFB 2P 50AF 20AT 10KA 220V | 只 | 1 |  |  | 符合CNS
(8) | TIMER 0~24HR(附停電補償型) | 只 | 1 |  |  | 歐姆龍,國際,日立或同等品
(9) | 銅排&銅排固定架 | 盤 | 1
(10) | 銘牌及零料 | 盤 | 1
(11) | 原廠裝配工資 | 盤 | 1
(12) | TRH,3φ37.5KVA 220V/208-120V 油式(含相關固定件) | 組 | 1 |  |  | 專業廠
4 | LH PANEL(屋外壁掛型) |  |  |  |  | 公費安養區
(1) | CASE：2.0mm 粉體烤漆(依現場需求製作) SGHC | 盤 | 1 |  |  | 專業廠
(2) | NFB 3P 225AF 125AT 10KA 208V | 只 | 1 |  |  | 符合CNS
(3) | NFB 3P 50AF 50AT 10KA 208V | 只 | 1 |  |  | 符合CNS
(4) | NFB 3P 50AF 40AT 10KA 208V | 只 | 2 |  |  | 符合CNS
(5) | NFB 3P 50AF 30AT 10KA 208V | 只 | 1 |  |  | 符合CNS
(6) | NFB 1P 50AF 20AT 10KA 120V | 只 | 2 |  |  | 符合CNS
(7) | NFB 1P 50AF 15AT 10KA 120V | 只 | 1 |  |  | 符合CNS
(8) | 110V接地型雙插座附蓋板 | 只 | 1 |  |  | 符合CNS
(9) | 銅排&銅排固定架 | 盤 | 1
(10) | 銘牌及零料 | 盤 | 1
(11) | 原廠裝配工資 | 盤 | 1
5 | LH1A PANEL(屋內壁掛型) |  |  |  |  | 公費安養區-交誼廳
(1) | CASE：2.0mm 粉體烤漆(依現場需求製作) SPHC | 盤 | 1 |  |  | 專業廠
(2) | NFB 3P 50AF 30AT 10KA 208V | 只 | 1 |  |  | 符合CNS
(3) | NFB 2P 50AF 20AT 10KA 208V | 只 | 1 |  |  | 符合CNS
(4) | NFB 1P 50AF 20AT 10KA 120V | 只 | 4 |  |  | 符合CNS
(5) | NFB 1P 50AF 15AT 10KA 120V | 只 | 4 |  |  | 符合CNS
(6) | ELCB 1P 50AF 20AT 10KA 120V 30mA 0.1sec | 只 | 3 |  |  | 符合CNS
(7) | 銅排&銅排固定架 | 盤 | 1
(8) | 銘牌及零料 | 盤 | 1
(9) | 原廠裝配工資 | 盤 | 1
6 | JB 開關箱 |  |  |  |  | 8
(1) | CASE：0.6mm 白鐵開關箱 | 箱 | 8
(2) | 208/120V KWH計費電錶(含電源管制器,最大電流60A)(須經濟部標準檢驗局委託之檢定機構測試合格並上封鉛，電錶內置二組通訊介面RS-485，精度須符合CNS14607 0.5級規範) | 只 | 8 |  |  | 符合CNS
(3) | NFB 2P 50A 30AT 10KA 208V | 只 | 8 |  |  | 符合CNS
(4) | NFB 2P 50A 20AT 10KA 208V | 只 | 8 |  |  | 符合CNS
(5) | ELCB 1P 50AF 20AT 10KA 120V 30mA 0.1sec | 只 | 16 |  |  | 符合CNS
(6) | 接線盒 | 盒 | 9
(7) | ELCB 2P 50AF 20AT 5KA 208V 30mA 0.1sec | 只 | 9 |  |  | 符合CNS
(8) | 盤內導線 | 箱 | 8
(9) | 盤內另料.迴路標示 | 箱 | 8
(10) | 原廠&現場裝配工資 | 箱 | 8
7 | 配電盤雜項
(1) | 配電盤組立檢測及現場按裝工資 | 式 | 1
(2) | 配電盤測試報告,操作說明書,保養手冊 | 式 | 1
(3) | 吊運費 | 式 | 1
小 計
二 | 管線設備工程
1 | 線料
(1) | PVC 600V電線 2.0mm | M | 923 |  |  | 符合CNS
(2) | PVC 600V電線 5.5mm2 | M | 1851 |  |  | 符合CNS
(3) | PVC 600V電線 8mm2 | M | 383 |  |  | 符合CNS
(4) | PVC 600V電線 14mm2 | M | 465 |  |  | 符合CNS
(5) | PVC 600V電線 22mm2 | M | 520 |  |  | 符合CNS
(6) | PVC 600V電線 38mm2 | M | 255 |  |  | 符合CNS
(7) | PVC 600V電線 60mm2 | M | 142 |  |  | 符合CNS
(8) | PVC 600V電線 80mm2 | M | 57 |  |  | 符合CNS
(9) | XLPE 600V電線 100mm2 | M | 213 |  |  | 符合CNS
(10) | XLPE 600V電線 250mm2 | M | 128 |  |  | 符合CNS
2 | 管料
(1) | PVC管 16mm*1.8mm | M | 792 |  |  | 符合CNS
(2) | PVC管 28mm*2.7mm | M | 70 |  |  | 符合CNS
(3) | PVC管 35mm*3.1mm | M | 172 |  |  | 符合CNS
(4) | PVC管 41mm*3.1mm | M | 137 |  |  | 符合CNS
(5) | PVC管 52mm*3.6mm | M | 27 |  |  | 符合CNS
(6) | PVC管 65mm*4.1mm | M | 96 |  |  | 符合CNS
(7) | PVC管 4"*6.6mm | M | 41 |  |  | 符合CNS
3 | 管線另料及五金損耗(含線槽、壓條、軟管…等) | 式 | 1
4 | 配管工資 | 工 | 41
5 | 穿線工資 | 工 | 42
6 | 管路吊支架(間隔1.5M一組) | 式 | 1 |  |  | 屋外採不鏽鋼材質
7 | 照明及插座設備及按裝工程
(1) | 110V接地型雙插座附蓋板 | 只 | 39 |  |  | 符合CNS
(2) | 110V專插附蓋板 | 只 | 3 |  |  | 符合CNS
(3) | 110V接地型單插座附蓋板(防雨型) | 只 | 7 |  |  | 符合CNS
(4) | 110V接地型單插座附蓋板 | 只 | 4 |  |  | 符合CNS
(5) | 螢光單切x1 含蓋板(星光系列) | 只 | 5 |  |  | 國際或同等品
(6) | 螢光單切x2 含蓋板(星光系列) | 只 | 4 |  |  | 國際或同等品
(7) | 螢光雙切x1 含蓋板(星光系列) | 只 | 12 |  |  | 國際或同等品
(8) | 緊急照明燈(壁掛式) | 具 | 8
(9) | 出線盒 含蓋板(鍍鋅方型,厚1.0mm) | 式 | 1
(10) | 按裝工資 | 工 | 7
(11) | 各空間之傢俱配合設備按裝作業搬移、復原及損壞財損 | 式 | 1
8 | 新設迴路道路開挖工程 | [5 empty] | RC | 透水磚 | 草皮
(1) | 低壓管路開挖埋設回填回填路面回復(埋設深度0.6M以上為原則)(含路面切割、管架、混泥土、回填材、黃色標示帶及相關工料) | 式 | 1 |  |  | 詳圖說規範
(2) | 挖土方處理 | 式 | 1
(3) | 既有鋪面復原(連工帶料) | 式 | 1
(4) | 經開挖區之線路改接及損害復原 | 式 | 1
(5) | 交通安全維護(連工帶料) | 式 | 1
9 | 現場按裝工程
(1) | 牆面洗孔打鑿修補復原 防水處理 | 式 | 1
(2) | 既設配電盤內既設迴路清查，留用者將迴路負載改接至新設配電盤，並作負載名稱標示；作廢者需拆除至負載端 | 式 | 1 |  |  | 屬責任施工
(3) | 配電盤、管線及其設備作廢拆除 | 式 | 1
(4) | 拆除之配電盤、設備及管線並依相關規定辦理合法運棄或繳庫 | 式 | 1
(5) | 電源接地系統檢修復原(屬責任施工) | 式 | 1 |  |  | R≦50Ω
(6) | 接線盒(箱) | 式 | 1
10 | 雜項工程
(1) | 工程告示牌 | 式 | 1
(2) | 施工測量、放樣 | 式 | 1
(3) | 施工中交通維持與施工安全設施費 | 式 | 1
(4) | 施工搭架費 | 式 | 1 |  |  | 符合職安規定
(5) | 場地復原、環境維護及完工清潔 | 式 | 1
11 | 設備、系統試運轉及測試費 | 式 | 1
12 | 配電盤相平衡線路調整 | 式 | 1
13 | 施工圖及竣工圖製作 含檔案 | 式 | 1
14 | 零星工料 | 式 | 1
15 | 運雜費 | 式 | 1
小 計